항온항습기용

MONITOR

MOD-200L 사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

◆ 목    차 ◆

-  -

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................2

1-2  제품 특징         .........................................................................................2

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................3

2-2  취부도            .........................................................................................4

2-3  화면 표시부       .........................................................................................4

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................5

3-2  메뉴접근수준      .........................................................................................5

3-3  메뉴구성방식      .........................................................................................6

3-4  기본운전설정      .........................................................................................8

3-5  확장운전설정      .........................................................................................8

3-6  장치환경설정      .........................................................................................9

3-7  오차교정설정      .........................................................................................9

3-8  장비시험모드      ........................................................................................10

3-9  업체정보보기      ........................................................................................10

3-10 센서정보보기및 MASTER센서설정....................................................................10

3-11 현재전류보기      ........................................................................................11

□  경보보기

4-1  경보이력          ........................................................................................11

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................12

□ 결 선 도

.......................................................................................13

□ 적 용 분 야

.......................................................................................14

□ 개요

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 12～24V / 0.4A

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU프로토콜지원
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 9600 BPS

(4). 온도 특성

사용 온도 범위	5.0 ～ 85.0℃
설정 온도 범위	5.0 ～ 50.0℃
감응 온도 범위	0.1 ～ 10.0℃

(5). 습도 특성

사용 습도 범위	20.0 ～ 80.0%
설정 습도 범위	20.0 ～ 80.0%
감응 습도 범위	0.1 ～ 10.0%

(6). STEP 사양

냉방 STEP	1～4 STEP
난방 STEP	1～4 STEP
가습 STEP	1 STEP
제습 STEP	1～4 STEP

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있고 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심의        User Inerface를 지원한다.

(2). 경보 이력 저장

경보 이력을 98개까지 저장하여 장비의 유지보수및 고장 원인 분석이 용이하다.

(3). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보/해제시각을 저장할 수 있다.

(4). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 냉동기 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제        할 수 있다.

(5). 최대 8개 센서 처리 가능

최대 8개 센서까지 처리가 가능하다. 센서개수를 설정할 수 있으며 메인화면에서 올림버튼을 짧게 누르

면 센서정보가 표시되며 Master 센서를 선택할 수 있다.

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 : 장비를 운전하거나 정지할 때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값을 증가시키거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값을 감소시키거나 운전지연또는 정지지연중에 바로 운전 또는

정지하고자 할 때 사용한다.

● LED           : 운전중일때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 확장운전설정			3. 장치환경설정			4. 오차교정설정
1. 설정온도 2. 설정습도 3. 냉방편차 4. 난방편차 5. 가습편차 6. 제습편차 7. 운전지연 8. 정지지연 9. 백라이트			1. 장비번호 2. 센서개수 3. 냉방설정 (1). 운전지연 (2). 정지지연 (3). 경보지연 (4). 재가동지연 4. 가습설정 (1). 가습방식 (2). 배수주기 (3). 배수시간 (4). 가습전압 (5). 가습용량 (6). 전류보정			1. 냉방스텝 2. 난방스텝 3. 가습스텝 4. 제습스텝			1. 온도보정 2. 습도보정 3. 시간설정 4. 터치보정
5. 장비시험모드
1. 디지털 출력 2. 비례 출력 3. 비례 입력

[표1]

3-2 메뉴접근수준

접근수준	USER 1 (CODE = 8)	SERVICE 1 (CODE = 13)	SERVICE 2 (CODE = 803)
접근가능한메뉴	기본환경설정 오차교정설정	기본환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드	기본환경설정 확장운전설정 장치환경설정 오차교정설정 장비시험모드
유지시간	1분	10분	30분

[표2]

1. [그림5]의 메인화면에서 를 터치하면 [그림 4]과 같이 접근코드입력화면이 표시됩니다.

(접근코드를 입력해서 메뉴를 설정한 후 유지시간내에 다시 메뉴로 진입할 때는 접근코드 입력을 요구하지 않습니다.)

2. TENKEY를 터치하여 원하는 접근코드를 입력한 후 TENKEY의 를 터치하면 접근코드입력이 완료됩니다.

3. 유지시간 전에 접근수준을 변경하거나 잠금모드가 되게 하려면 모드버튼을 3초간 누릅니다.

4. 장치환경설정과 장비시험모드는 정지시에만 가능합니다.

5. 잠금모드이면 LCD에 아이콘이 표시됩니다.

[그림4] 접근코드입력화면

3-3 메뉴구성방식

[그림5] 메인화면	[그림5]의 메인화면에서 를 터치합니다.

[그림6] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림7] 장치환경	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

* 를 터치하면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

시계를 설정하는 경우

[그림8] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림9] 오차교정교정	(방법1). “4> 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “4> 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “4> 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림10]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림10] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림10]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림11]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림11] 터치보정 STEP 2	[그림15]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림12]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림12] 터치보정 STEP 3	[그림12]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림13]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림13] 터치보정완료

3-4 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	설정온도	5.0~50.0	24.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	설정습도	20~80	45.0	1	습도(%)	USER1	USER1
3	냉방편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
4	난방편차	0.1~10.0	1.0	0.1	온도('c)	SVC1	SVC1
5	가습편차	1.0~10.0	3.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1
6	제습편차	1.0~10.0	3.0	0.1	습도(%)	SVC1	SVC1
7	운전지연	1~180	3	1	초	USER1	USER1
8	정지지연	1~180	10	1	초	USER1	USER1
9	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분	USER1	USER1

[표3]

1. 설정온도 : 냉/난방을 운전하기 위한 기준온도를 설정합니다.

2. 설정습도 : 가/제습을 운전하기 위한 기준습도을 설정합니다.

3. 냉방편차 :냉방운전의 시작과 COMP 1, 2, 3, 4 스텝간 편차를 설정합니다.

실내온도 >= 설정온도+(냉방편차×1) ; COMP 1스텝 운전

실내온도 >= 설정온도+(냉방편차×2) ; COMP 2스텝 운전

4. 난방편차 : 난방운전의 시작과 난방기 1, 2, 3, 4호기 스텝간 편차를 설정합니다.

실내온도 <= 설정온도-(난방편차×1) ;난방 1스텝 운전

실내온도 <= 설정온도-(난방편차×2) ;난방 2스텝 운전

실내온도 <= 설정온도-(난방편차×3) ;난방 3스텝 운전

실내온도 <= 설정온도-(난방편차×4) ;난방 4스텝 운전

5. 가습편차 : 가습운전의 시작과 가습기 1, 2호기 스텝간 편차를 설정합니다.

실내습도 <= 설정습도-(가습편차×1) ;가습 1스텝 운전

실내습도 <= 설정습도-(가습편차×2) ;가습 2스텝 운전

6. 제습편차 : 제습운전의 시작과 COMP 1, 2, 3호기 스텝간 편차를 설정합니다.

실내습도 >= 설정습도+(제습편차×1) ;COMP 1스텝 운전

실내습도 >= 설정습도+(제습편차×2) ;COMP 2스텝 운전

7. 운전지연 : 운전을 시작했을때 여러 대의 장비가 동시에 기동되는 것을 방지하기 위한 지연시간을 설정합니

다.

8. 정지지연 : 장비를 정지했을때 기계 내에 있는 잠열을 방출시키기 위한 지연시간을 설정합니다.

9. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-5 확장운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	장비번호	1~128	1	1	호	SVC1	SVC2
2	센서개수	1~8	1	1	개	SVC1	SVC2
3	냉방설정 (1). 운전지연 (2). 정지지연 (3). 경보지연 (4). 재가동지연	1~180 1~180 1~180 1~180	5 30 60 1	1 1 1 1	초초초초	SVC1	SVC2
4	가습설정 (1). 가습방식 (2). 배수주기 (3). 배수시간 (4). 가습전압 (5). 가습용량 (6). 전류보정	1:일반, 2:전극 0~200 1~10 1:220, 2:380, 3:440 3~45 -3.0~3.0	일반 0 1 380 8 0	1 1 1 0.1	시간 분 전압(V) kg/h 전류(A)	SVC1	SVC2

[표4]

1. 장비번호 : 리모트모니터와 RS485통신할 때 사용하는 ID입니다.

2. 센서개수 : 센서의 총개수를 설정합니다. 실제 연결된 센서의 개수로 설정하여야 연결안된 센서와

의 통신시간을 절약하여 보다 효율적이고 빠른 통신을 할 수 있습니다.

3. 냉방설정

(1). 운전지연: 냉방기를 운전할 때 솔레노이드밸브를 ON한 후 COMP를 ON하기까지의 지연시간을 설정합니

다.

(2). 정지지연: 냉방기를 정지할 때 솔레노이드밸브를 OFF한 후 COMP를 OFF하기까지의 지연시간을 설정합니

다.

(3). 경보지연: 냉방경보입력후 냉방경보를 발생하기까지의 지연시간을 설정합니다.

(4). 재가동지연: 냉방기가 OFF되었으면 재가동지연시간이 경과된 후에야 재가동이 가능합니다.

4. 가습설정

(1). 가습방식: 가습방식이 일반인지 전극봉방식인지를 설정합니다.

(2). 배수주기 : 가습기를 운전할 때 몇 시간마다 배수할 것인지를 결정하는 배수주기를 설정합니다.

(3). 배수시간 : 가습기 운전 중 배수주기가 됐을때 몇 분 동안 배수할 것인지를 결정하는 배수시간을 설정합

니다.

(4). 가습전압: 전극봉 가습기의 공급전압를 설정합니다.

(5). 가습용량: 1시간당 가습되는 양을 설정합니다. 단위는 kg/h이고 물의 경우 1KG = 1리터의 부피를 가집니

다.

(6). 전류보정: 현재 전류값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다

3-6 장치환경설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	냉방스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP 3:비례	2 STEP			SVC1	SVC2
2	난방스텝	0:정지 1~4:1~4 STEP 5:비례	4 STEP			SVC1	SVC2
3	가습스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP 3:비례	1 STEP			SVC1	SVC2
4	제습스텝	0:정지 1~2:1~2 STEP 3:비례	2 STEP			SVC1	SVC2

[표5]

1. 냉방스텝 : 냉방기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정합니다.

2. 난방스텝 : 난방기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정합니다.

3. 가습스텝 : 가습기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정합니다.

4. 제습스텝 : 제습기를 몇 스텝으로 운전할 것인지를 설정합니다.

* 정지된 상태에서만 장치환경설정이 가능합니다.

3-7 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	온도보정	-10.0~10.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	습도보정	-30.0~30.0	0.0	0.1	습도(%)	USER1	USER1
3	시간설정					USER1	USER1
4	터치보정					USER1	USER1

[표6]

1. 온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을  설정합니다.

2. 습도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 습도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

3. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

4. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다.

3-8 장비시험모드

장비의 시운전및 A/S를 쉽게 할 수 있도록 전반적인 점검을 하는 모드로서 장비의 전문지식을 보유한 기능인만

사용하여야 합니다.

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	디지털출력					SVC1	SVC1
2	비례출력					SVC1	SVC1
3	비례입력					SVC1	SVC1

[표7]

1. 디지털출력 : 12개의 디지털 출력을 시험할 수 있으며 A~L을 터치하면 해당 출력이 ON/OFF됩니다.

2. 비례출력 : TENKEY로 0~100%의 원하는 설정값을 선택한 후 TENKEY의 를 터치하면 퍼센트에 해당

하는 4~20mA가 3개의 아날로그 출력단자로 출력됩니다.

* 장비가 정지된 상태에서만 장비시험이 가능합니다.

[그림14] 디지털출력	[그림15] 비례출력

3-9 업체정보보기

[그림5]의 메인화면에서 모드버튼을 짧게 누르면 업체정보가 표시됩니다. 이때 다시 모드버튼을  짧게

누르거나 를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림16] 업체정보

3-10 센서정보보기 및 MASTER센서 설정

[그림5]의 메인화면에서 올림버튼을 짧게 누르면 센서개수만큼의 온/습도와 평균 온/습도가 표시됩니다.

제어대상이 되는 MASTER센서를 지정하려면 원하는 센서번호를 터치하면 센서번호가 반전되어 표시되면서

MASTER센서로 지정됩니다.  이때 AVG.를 터치하면 센서값들의 평균이 MASTER가 됩니다. 다시 올림버튼

을 짧게 누르거나 를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림17] 센서정보

3-11 현재 전류 보기

[그림5]의 메인화면에서 내림버튼을 누르면 현재 전류가 표시됩니다.  다시 내림버튼을 누르거나

를 터치하면 메인화면으로 돌아갑니다.

[그림18] 현재 전류

□ 경보보기

4-1 경보이력

NO.	경보 내용	경보/해제 구분	발 생 일 자	발 생 시 각
1	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |
98	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표8]

1. 경보가 발생/해제되면 발생/해제 일시와 경보내용이 저장됩니다.

2. 최대 98개까지 저장되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 저장됩니다.

3. 경보가 발생되면 경고음이 발생되면서 운전 LED가 깜박이고 아이콘이 표시됩니다. 이때 키를 누르면

경보음이 멈춥니다.

4. 압축기1, 2 경보는 경보의 원인을 제거한 후 수동해제해야하고 그 외의 경보는 경보의 원인이 제거되면 자

동해제됩니다.

5. 메인화면에서 를 터치하면 [그림19]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

6. 압축기1,2 경보를 수동해제하려면 경보의 원인을 제거한 후 [그림19]의 경보이력화면에서 를 터치하면

[그림20]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 경보가 해제됩니다.

7. 경보이력을 전체삭제하려면 모든 경보의 원인을 제거한 후 [그림19]의 경보화면에서 를 터치하면

[그림21]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 모든 경보이력이 삭제됩니다.

[그림19] 경보이력	[그림20] 경보수동해제	[그림21] 경보전체삭제

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 동작하지 않는 경우	12V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체
2	운전/정지버튼을 눌렀는데도 동작되지 않는 경우	원격정지상태인지 확인	본체의 원격 운전/정지 디지털입력단자 확인
3	메뉴의 설정값이 변하지 않는 경 우	RS485통신 결선 확인 접근수준 확인및 운전상태 확인 (장치환경설정, 장비시험모드등은 운 전중에는 설정할 수 없읍)	RS485통신 결선 확인 접근수준 변경 장치환경설정, 장비시험모드의 경우 정지상태로 전환
4	압축기경보의 수동해제가 안되는 경우	본체의 압축기1, 2의 디지털입력단자 확인 RS485통신 결선 확인	압축기경보 원인 해결 RS485통신 결선 확인
5	터치가 잘 동작되지 않는 경우		터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정한다. (page7 참조)

[표9]

□ 결 선 도

□ 적 용 분 야

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용) 모니터

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용) 모니터

3. F‧F‧U CONTROLLER 모니터

4. Dry Cooler  CONTROLLER 모니터

5. Cpu Chiller CONTROLLER 모니터

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식) 모니터

7. 저온 저장고 CONTROLLER 모니터

8. 항온 제습기용 CONTROLLER 모니터

9. 항온기용 CONTROLLER 모니터

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형) 모니터

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.