0~100% FFU용

REMOTE MONITOR

MOD-200R(0~100% FFU용) 사용설명서

(주) 엠에스티

경기도 부천시 안곡로 198-6

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net

◆ 목    차 ◆

-  -

□  개 요

1-1  기본 사양         .........................................................................................2

1-2  제품 특징         .........................................................................................3

1-3  입출력 사양       .........................................................................................3

□  외형도및 화면 표시부

2-1  외형도            .........................................................................................4

2-2  취부도            .........................................................................................5

2-3  화면 표시부       .........................................................................................5

□  메뉴 구성

3-1  메뉴구조          .........................................................................................6

3-2  메뉴접근수준      .........................................................................................6

3-3  메뉴구성방식      .........................................................................................7

3-4  기본운전설정      .........................................................................................9

3-5  오차교정설정      .........................................................................................9

3-6  업체정보보기      ........................................................................................10

3-7  온/습도및 차압 모니터링하기 .........................................................................10

□  FFU 감시및 제어하기

4-1  전체 FFU 감시및 제어하기 ............................................................................11

4-2  개별 FFU 감시및 제어하기 ............................................................................11

□  경보보기

5-1  경보이력          ........................................................................................11

□  이상발생 시 점검 방법

.......................................................................................12

□  결 선 도

.......................................................................................13

□ 개요

MOD-2OOR(0~100% FFU용)은 마이크로프로세서기반이며 0~100% F.F.U 컨트롤러를 원격으로 감시또는 제

어하는 장치입니다.

RS-485통신 방식으로 32개까지의 F.F.U 상태를 감시하며 각 FFU의 위치를 FFU전체화면의 원하는 곳에 지정

할 수 있어 관리가 용이하며 대형 LCD및 터치를 사용하여 한눈에 필요한 많은 정보를 표시해주며, 쉽고 체계적

인 메뉴구조로 설정및 조작이 용이합니다. 최대 8개의 온/습도와 1개의 차압을 모니터링할 수 있습니다.

1-1 기본 사양

(1). 전원 사양

입력전압	DC 24V / 0.6A AC 24V / 0.6A
내 전 압	1500V 3분

(주의) 당사에서 제공하는 TR 또는 SMPS를 사용해야 합니다. 그렇지 않고 발생된 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

(2). CPU, LCD 사양

CPU	ATmega2560, 7.3728MHz사용
LCD	240x128 DOTS, 5 inch, TOUCH기능

(3). 디지털 출력 사양

디지털 출력	3EA (과전류, 전류부족, 모터경보발생시 출력)

(4). 아날로그 입력 사양

아날로그 입력	4~20mA 1EA (차압입력)

(5). 통신 사양

통신 방법	RS485, ModBus RTU와 MST표준 프 로토콜 선택가능
통신 사양	8Bits Data, No Parity Bit, 1 Stop Bit 9600 BPS

(6). 최대 FFU 연결 수량

최대 FFU 연결수량	32EA

(7). 온/습도센서 사양

온/습도센서	MST자체 온/습센서 (최대 8개)

1-2  제품 특징

(1). 대형 그래픽 LCD및 터치기능

대형 그래픽 LCD및 터치를 사용하여 많은 정보를 표시를 할 수 있으며 조작및 인식이 간편하여 사용자 중심

의 User Inerface를 지원한다.

(2). 각 FFU의 위치 지정 가능

각 FFU의 위치를 FFU전체화면의 원하는 곳에 지정할 수 있어 사용자가 인식하기 편하여 관리가 용이하다.

(3). 최대 32개 FFU 연결 가능

최대 32개까지 FFU를 연결할 수 있다.

(4). 최대 8개의 온/습도와 1개 차압 모니터링 가능

최대 8개 온/습도 센서로부터 온/습도를 모니터링할 수 있으며 1개의 4~20mA로 입력되는 차압을 모니터

링할 수 있다.

(5). 전체 또는 개별 제어 가능

전체 또는 개별적으로 FFU의 ON/OFF및 속도조절이 가능하다.

(6). 통신 환경 설정 가능

응답 대기 시간, 재시도 횟수등을 설정할 수 있어 보다 안정적으로 통신할 수 있다.

각 FFU컨트롤러와의 전송횟수/에러회수를 볼 수 있어 A/S및 관리가 용이하다.

(7). 경보 발생시 릴레이 접점 출력 가능

과전류, 전류부족, 모터이상 경보 발생시 경보음이 나면서 해당 릴레이 접점 출력을 발생하여 다양한 방법으

로 경보확인이 가능하다.

(8). 시계기능 내장

RTC가 내장되어 있어 현재 시간을 표시해주며 경보 발생/해제시각을 저장할 수 있다.

(9). 잠금기능

운용자및 관리자에게 비밀번호를 부여하여 운전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 설정치의 변환을 통제

할 수 있다.

1-3 입출력 사양

(1). 디지털 출력 신호

Name	Function	Active State	Symbol
A	과전류경보발생시 출력	ON	OC
B	전류부족경보발생시 출력	ON	UC
C	모터이상경보발생시 출력	ON	ME

[표1]

(2). 아날로그 입력 신호

NO.	Function	Type	Range	UNIT
AI1	차압 입력	4~20mA	메뉴에서설정가능 하한값 : -10~-1 상한값 : 1 ~10	mmH2O

[표2]

□ 외형도및 화면 표시부

2-1 외형도

[그림1]  외형도

● 운전/정지 :  전체FFU 또는 개별FFU을 ON/OFF할 때 사용한다.

●  모드     : 메뉴를 선택하거나 업체정보를 표시하거나 잠근모드로 할 때 사용한다.

●  올림     : 메뉴값 또는 속도를 변경하거나 메뉴선택 후 해당 메뉴로 진입할 때 사용한다.

●  내림     : 메뉴값 또는 속도를 변경할 때 사용한다.

● LED          : 전원이 켜졌을때 ON되고 경보가 발생했으면 깜박인다.

2-2 취부도

[그림2]  취부도

2-3 화면 표시부

[그림3] 화면 표시부

0~100숫자는 0~100%          과열경보

정지                           전류부족경보

통신에러                       모터이상경보

□ 메뉴구성

3-1 메뉴구조

1. 기본운전설정			2. 오차교정설정
1. FFU개수 2. 응답대기시간 3. 재시도횟수 4. 프로토콜 5. 센서개수 6. 차압범위 7. 장비번호 8. 경보음사용 9. 백라이트			1. 온도보정 2. 습도보정 3. 차압보정 4. 시간설정 5. 터치보정 6. 위치지정

[표3]

3-2 메뉴접근수준

접근수준	USER 1 (CODE = 8)	SERVICE 1 (CODE = 13)
접근가능한메뉴	기본환경설정 오차교정설정	기본환경설정 오차교정설정
유지시간	1분	10분

[표4]

1. [그림5]의 전체FFU보기화면에서  를 터치하면 [그림 4]과 같이 접근코드입력화면이 표시됩니다.

(접근코드를 입력해서 메뉴를 설정한 후 유지시간내에 다시 메뉴로 진입할 때는 접근코드 입력을 요구하지 않습니다.)

2. TENKEY를 터치하여 원하는 접근코드를 입력한 후 TENKEY의 를 터치하면 접근코드입력이 완료됩니다.

3. 유지시간 전에 접근수준을 변경하거나 잠금모드가 되게 하려면 모드버튼을 3초간 누릅니다.

4. 잠금모드이면 LCD에    아이콘이 표시됩니다.

[그림4] 접근코드입력화면

3-3 메뉴구성방식

[그림5] 전체FFU보기화면	[그림5]의 전체FFU보기화면에서 를 터치합니다.

[그림6] 설정하기	(방법1). 원하는 항목을 터치한 후 화면 아래의 를 터치하거나 (방법2). 원하는 항목을 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 올림을 누르면 다음 단계의 메뉴로 진입합니다.

[그림7] 기본운전설정	1. 변경할 항목을 터치합니다. 2. TENKEY로 원하는 설정값을 선택합니다. 3. TENKEY의 를 터치하면 설정이 완료됩니다. 설정범위가 TENKEY 아래에 표시됩니다. 설정범위를 벗어난 경우 경고음과 함께 기본값으로 표시됩니다.

*  를 터치하면 이전 단계 메뉴로 돌아갑니다.

* 1분동안 키나 터치가 눌리지 않으면 설정하기를 종료합니다.

경고음사용을 설정하는 경우

[그림8] 기본운전설정	1. ON/OFF를 터치하여 원하는 ON/OFF를 선택합니다. 2. 를 터치하면 설정이 완료됩니다.

시계를 설정하는 경우

[그림9] 시계설정	1. TENKEY로 원하는 년/월/일/요일/시/분/초값을 선택합니다. 2. 화면 왼쪽의 / / / / / / 를 터치하면 설정됩니다.

터치를 보정하는 경우

[그림10] 오차교정	(방법1). “2> 터치보정”를 터치한 후 를 터치하거나 (방법2). “2> 터치보정”를 두 번 터치하거나 (방법3). 모드버튼을 눌러 “2> 터치보정”을 선택한 후 올림 버튼을 누르면 [그림11]과 같이 표시되면서 1단계로 이동합니다.

[그림11] 터치보정 STEP 1	끝이 뽀족한 스타일러스 펜등으로 [그림11]에서의 “+“아이콘 중앙을 정확하게 터치하면 [그림12]과 같이 표시되면서 2단계로 이동합니다.

[그림12] 터치보정 STEP 2	[그림12]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림13]과 같이 표시되면서 3단계로 이동합니다.

[그림13] 터치보정 STEP 3	[그림13]에서의 “+“아이콘을 터치하면 [그림14]과 같이 표시되면서 터치스크린 보정이 완료됩니다.

[그림14] 터치보정완료

3-4 기본운전설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	FFU개수	1~32	32	1	개	USER1	USER1
2	응답대기시간	30~500	50	10	ms	SVC1	SVC1
3	재시도횟수	0~30	5	1	회	SVC1	SVC1
4	프로토콜	1:MST표준 2:MOD BUS	MST표준			SVC1	SVC1
5	센서개수	0~8	8	1	개	USER1	USER1
6	차압범위	하한값 : -10 ~ -1 상한값 : 1~10	하한값: -5 상한값 : 5	1	mmH2O	SVC1	SVC1
7	장비번호	1~99	1	1	호	USER1	USER1
8	경보음사용	1:ON 0:OFF	ON			USER1	USER1
9	백라이트모드	0~60(0은 항상 켜짐)	0	1	분	USER1	USER1

[표5]

1. FFU개수 : 연결되는 FFU의 총 개수를 설정합니다. 실제 연결된 FFU의 개수로 설정하여야 연결안된 FFU와

의 통신시간을 절약하여 보다 효율적이고 빠른 통신을 할 수 있습니다.

2. 응답대기시간 : FFU에 전송패킷을 보낸 후 설정된 시간동안 응답이 없으면 재시도합니다.

3. 재시도횟수 : FFU에 전송패킷을 보낸 후 응답이 없으면 설정된 횟수만큼 재시도합니다.

4. 프로토콜 : 통신 프로토콜을 설정합니다.

(1). MST표준

(2). MOD BUS

5. 센서개수 : 연결되는 센서의 총 개수를 설정합니다. 실제 연결된 센서의 개수로 설정하여야 연결안된 센서

와의 통신시간을 절약하여 보다 효율적이고 빠른 통신을 할 수 있습니다.

6. 차압범위 : 차압의 상하한값을 설정할 수 있습니다.

7. 장비번호 : PC등과 통신할 때 사용하는 ID를 설정합니다.

8. 경보음사용 : 경보발생시 경보음의 사용여부를 설정합니다.

9. 백라이트모드 : 백라이트가 켜진 후 자동으로 꺼질때까지의 시간을 설정합니다. 0은 백라이트가 항상 켜집

니다.

3-5 오차교정설정

NO.	항 목	범 위	기 본 값	STEP	단 위	VIEW	ACCESS
1	온도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	온도('c)	USER1	USER1
2	습도보정	-20.0~20.0	0.0	0.1	습도(%)	USER1	USER1
3	차압보정	-2.00~2.00	0.0	0.01	mmH2O	USER1	USER1
4	시간설정					USER1	USER1
5	터치보정					USER1	USER1
6	위치지정					USER1	USER1

[표6]

1. 온도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 온도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

2. 습도보정 : 온/습도 센서에서 읽어들이는 습도값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

3. 차압보정 : 4~20mA로 읽어들이는 차압값에 편차가 발생했을때 이를 보정하기위한 값을 설정합니다.

4. 시계설정 : 현재시간을 설정합니다.

[그림5]의 전체FFU보기화면에서 시계표시부분을 터치해도 시계설정화면으로 전환됩니다.

5. 터치보정 : 터치인식이 잘 안되는 경우 터치스크린의 X, Y 좌표값을 보정할 수 있습니다. (page7 참조)

6. 위치지정: 각 FFU이 위치를 FFU전체화면의 원하는 곳에 지정할 수 있습니다.

(1). 원하는 곳의 빈 사각형을 터치하면 “1”이라 표시되면서 FFU 1의 위치가 지정됩니다.

(2). (1)을 FFU32개의 위치를 모두 지정할때까지 반복적으로 실행합니다.

(3). 를 터치하면 위치지정이 완료되면서 전체FFU보기화면으로 전환됩니다.

(단, 32개 FFU의 위치를 모두 지정한 후에 를 터치해야합니다.)

(4). 를 터치하면 처음부터 다시 위치를 지정할 수 있습니다.

(5). 를 터치하면 위치지정이 취소되면서 전체FFU보기화면으로 전환됩니다.

[그림15] 위치지정

3-6 업체정보보기

[그림5]의 전체FFU보기화면에서 모드버튼을 짧게 누르면 업체정보가 표시됩니다. 이때 다시 모드버튼

을 짧게 누르거나 를 터치하면 전체FFU보기화면으로 돌아갑니다.

[그림16] 업체정보

3-7 온/습도및 차압 모니터링하기

[그림5]의 전체FFU보기화면에서 를 터치하면 온/습도와 차압값을 모니터링 할 수 있습니다.

[그림17] 센서정보

□ FFU 감시및 제어하기

4-1 전체 FFU 감시및 제어하기

[그림18]의 전체FFU보기화면에서 전체FFU의 상태를 확인할 수 있으며 전체설정(ALL)의  또는 를 터

치하거나 운전/정지 버튼을 길게 누르면 전체FFU의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다.

전체설정(ALL)의 를 터치하면 [그림19]과 같이 표시되면서 전체속도(0~100%)를 설정할 수 있습니다.

또는 [그림18]의 전체FFU보기화면에서 올림 버튼/내림버튼을 길게 누르면 전체FFU의 속도

(0~100%)를 조절할 수 있습니다.

[그림18] 전체 FFU 감시및 제어	[그림19] 전체 FFU의 속도(20~100%) 제어

4-2 개별 FFU 감시및 제어하기

[그림18]의 전체FFU보기화면에서 개별제어하려고 하는 FFU의 상태부분을 터치하면 그림[20]과 같이 표시되면

서 해당 FFU의 상태를 확인할 수 있습니다. 또는를 터치하거나 운전/정지버튼을 길게 누르면 해

당 FFU의 ON/OFF를 설정할 수 있습니다.

를 터치하면 [그림21]과 같이 표시되면서 해당 FFU의 속도(0~100%)를 설정할 수 있습니다.

또는 [그림20]의 개별FFU보기화면에서 올림 버튼/내림버튼을 길게 누르면 해당 FFU의 속도

(0~100%)를 조절할 수 있습니다. 를 터치하면 전체FFU보기화면으로 돌아갑니다.

[그림20] 개별 FFU 감시및 제어	[그림21] 개별 FFU 감시및 제어

□ 경보보기

5-1 경보이력

NO.	발생/해제된 FFU번호	경보 내용	경보/해제	발 생 일 자	발 생 시 각
1	F01	경보 내용 #1	경보/해제	월/일	시:분
2	F05	경보 내용 #2	경보/해제	월/일	시:분
3	F07	경보 내용 #3	경보/해제	월/일	시:분
4	F08	경보 내용 #4	경보/해제	월/일	시:분
| |	| |	| |	| |	| |	| |
98	F29	경보 내용 #98	경보/해제	월/일	시:분

[표7]

1. 경보가 발생/해제되면 경보발생/해제된 FFU번호, 경보내용, 발생/해제일시가 표시됩니다.

2. 최대 98개까지 표시되며, 98개 이후에 발생되면 제일 먼저 발생된 경보이력이 삭제되면서 표시됩니다.

3. 경보가 발생되면 경보음사용여부에 따라 경고음이 발생되면서 운전 LED와 해당 FFU의 번호가 깜박입니다.

이때 키를 누르면 경보음이 멈춤니다.

4. 과전류경보가 발생되면 과전류경보출력(A)이 ON되고 전류부족경보가 발생되면 전류부족경보출력(B)이 ON되

고 모터이상경보가 발생되면 모터이상경보출력(C)이 ON됩니다.

5. 메인화면에서 를 터치하면 [그림22]과 같이 경보이력이 표시됩니다.

6. 경보이력을 전체삭제하려면 모든 경보의 원인을 제거한 후 [그림22]의 경보화면에서 를 터치하면

[그림23]와 같이 표시됩니다. 를 터치하고 를 터치하면 모든 경보이력이 삭제됩니다.

7. [그림22]의 경보화면에서 를 터치하면 [그림24]과 같이 경보아이콘이 표시됩니다.

[그림22] 경보이력	[그림23] 경보전체삭제	[그림24] 경보아이콘

□ 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 공급했으나 동작하지 않는 경우	● 24V 입력확인 ● CONTROLLER FUSE 확인	● 전원 공급 확인 ● FUSE 교체
2	통신에러경보가 발생한 경우	● 메뉴의 FFU개수 확인 ● FFU컨트롤러와의 연결상태 확인 ● 연결된 FFU컨트롤러의 ID 확인	● 메뉴의 기본운전설정의 FFU개수를 실제로 연결된 총 FFU수로 설정 ● FFU컨트롤러와의 연결상태 확인 ● FFU컨트롤러에서 원하는 ID로 설 정
3	FFU상태값이나 온/습도값이 늦게 바뀌는 경우	● 메뉴의 FFU개수와 센서개수 확인 ● 메뉴의 응답대기시간과 재시도횟수 확인	● 메뉴의 기본운전설정의 FFU개수와 센서개수를 실제로 연결된 총수로 설정 ● 메뉴의 응답대기시간과 재시도횟수 를 알맞은 값으로 설정
4	터치가 잘 동작되지 않는 경우		● 터치보정메뉴를 이용해 터치를 보정 (page8 참조)

[표8]

□ 결 선 도