www.msti.co.kr

MFC-1step (한글판)

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

MFC-1step	(주)엠에스티

Contents
	안전을 위한 주의사항		2
	Part1 제품 소개 및 기본 사양		3
	Part2 구성품		4
	Part3 시스템 다이어그램		5
	Part4 MCU 기본 조작		6
	Part5 LCU 기본 조작		13

● 안전을 위한 주의사항 ●
	전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오.
		전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다. 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
	청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오.
		폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고, 면봉으로 젖은 부위를 닦거나, A/S센터에 문의하세요.
	전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결하십시오.
		사용설명서를 보시고 설치해주시기 바랍니다. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
	A/S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
		화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로, 제품이 작동을 안할 경우 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
	릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오.
		자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
	본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오.
		먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
·본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다. ·본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

■ MCU 기본 사양

∎ 입력 전압 : AC 220V

∎ 통신 방식 : RS-485 Half-duplex, Modbus-RTU

∎ 경보 출력 : 무전원 접점 출력 (릴레이, 3A / 250VAC)

∎ 연결 수량 : 최대 40 EA

∎ 표시 범위 : 온도 ( -25.0 ~ 85.0 ℃ ) / 습도 ( 0 ~ 100 % )

※ MCU - (MULTI CONTROL UNIT의 약자이며 LCU 32대를 MCU 1대가 관장한다.

■ LCU 기본 사양

∎ 입력 전압  :  3상 AC 440V  50∼60Hz (※60Hz는 기본사양, 50Hz는 주문사양입니다.)

∎ 접점 용량  :  10A

∎ 내 전압    :  1500V  3분

∎ 온도 조건  :  5~60 C

∎ 습도 조건  :  80% 이하

∎ 통신 방식  :  RS-485(Multi-drop)

■ LCU 운전 제어 및 이상 감시 사양

∎ 접점 출력  :  1POINT(ON / OFF)

- 최종값 기억기능 / 장비 번호 표시기능 / 전류값 표시기능

통신상태 표시기능

∎ 접점 입력  :  Motor 과열 이상감시 / Motor 전류 이상감시 / 상간 전류차 이상 감시

- 장비 이상시 운전정지기능(정지된 내용을 MCU로 보내고

MCU는 각LCU의 정보를 컴퓨터나 터치스크린으로

DATA를 전송한다. 전송된 DATA는 실시간으로 저장된다.)

@보기 : LCU - (LOCAL CONTROL UNIT)

∎MCU - (MULTI CONTROL UNIT의 약자이며 LCU 32대를 MCU 1대가 관장한다.

■ 구성품

·MCU·	·LCU·
	·L.C.U 통신 케이블·

■ 시스템 다이어그램

PRINTER

PC SYSTEM          TOUCH SCREEN

485 CONVERTER

. . . .

.  .  .

unit No.1           unit No.2           unit No.3     . . . . .    unit No.40

LCU

■ MCU 모니터 화면 및 버튼 기능

■ 결선 방법

※ 결선시 주의 사항

- 전원 단자외에 전원을 연결하지 마십시오.

- 릴레이 출력 단자는 무전원 접점 방식입니다. 전압이 발생되지 않습니다.

- 통신 케이블 연결시 [TRX+], [TRX-]의 방향이 바뀌지 않도록 주의하십시오.

■ 화면 구성

∎ 전체 보기 ... 연결된 LCU의 상태를 전체 확인, 제어한다.

∎ 개별 보기 ... 연결된 LCU의 상태를 개별적으로 확인, 제어한다.

∎ MCU 설정 ... MCU의 세부 사항을 설정한다.

■ 기본 사용 방법

∎ 전체 보기

			▶▶
				▼ ▼
			◀◀
	[전원]키를 누르면 전체 운전 설정 화면이 표시된다. 다시 [전원]키를 눌러 On 또는 Off를 선택한 후 [선택]키를 누르면 설정이 완료된다. LCU 연결이 21대 이상인 경우 [올림]/[내림]키를 사용하여 이전/다음 LCU전체화면으로 전환한다.

∎ 전체 팬 On/Off 설정

			▶▶
				▼ ▼
	[선택]키를 누르면 전체 팬 On/Off 설정 화면이 표시된다. [올림]/[내림]키를 사용하여 On/Off를 선택하면 설정이 완료된다.

∎ 개별 제어

			▶▶
				▼ ▼
			◀◀
	[선택]키를 누르면 장비 선택 화면이 표시된다. [올림]/[내림]키를 눌러 제어하고자 하는 LCU번호를 선택한 후 [선택]키를 누르면 LCU번호 설정이 완료된다. [운전]키를 누르면 해당 LCU의 운전을 설정할 수 있다. [올림]/[내림]키를 사용하여 해당 LCU의 팬 On/Off를 설정한다.

∎ 연결 수량 설정 ... 연결된 LCU의 수량을 설정한다.

		∎ ... 선택/저장 ∎ ... 올림 ∎ ... 내림 ∎ 설정범위 : 0 ~ 40 대
	[선택]키를 눌러 연결장비수 항목을 선택한 후 [올림]/[내림]키를 눌러 장비수를 선택한다. [선택]키를 누르면 설정한 값이 저장되며, 다음 항목으로 이동한다. 설정범위는 < 1 ~ 40 대>이다.

∎ 경보음 사용 유무 설정 ... 경보 발생시 경보음의 출력 유무를 설정한다.

		∎ ... 선택/저장 ∎ ... 올림 ∎ ... 내림 ∎ 설정범위 : OFF (사용안함) / ON (사용)
	[선택]키를 눌러 경보음사용 항목을 선택한 후 [올림]/[내림]키를 눌러 경보 발생시 부저음 사용을 선택한다. [선택]키를 누르면 설정한 값이 저장되며, 다음 항목으로 이동한다. 설정범위는 < OFF(사용안함) / ON(사용)>이다.

■ MCU 조작설명

∎ 그룹 번호(TOTAL UNITS) 설명

		예)unit No.15 일때
TOTAL UNIT에서 버튼을 누릅니다.			1대~40대까지의 LCU를 지정합니다.

※ 제품의 설정 최대값은 40EA로 되어있습니다.

∎ 그룹 상태(GROUP STATUS) 설명

좌우 방향키로 원하는 모드를 선택한 후 ENTER KEY를 누르면 아래 그림으로 전환 된다.

		예)unit No.15 일때
GROUP STATUS에서 누르면 옆의 화면으로 전환 합니다.			이 화면은 LCU 15EA의 동작상황을 화면으로 보여줍니다.

※ 그룹상태 에서의 표시 상황

M	L	A	C	B	S	x
FAN ON	FAN OFF	상전류차경보	과전류경보	과열 경보	정지	통신에러

∎ 그룹 제어(GROUP CONTROL) 설명

화면 전환 키로 GROUP CONTROL를 선택한 후 ENTER KEY를 누르면, 현재 가동중인 FFU를 그룹 제어 할 수 있다.

	예)
를 누르면 옆의 화면으로 전환 합니다.		현재 연결되어 있는 LCU의 전원은 모두 ON으로 설정되었습니다.	연결되어 있는 LCU의 전원은 모두 OFF되어 있는 상태입니다.

∎ 개별 제어(UNIT CONTROL) 설명

제어 하고자 하는 LCU를 선택하여 올림/내림 키를 눌러 원하는 제어명령을 선택하고 ENTER KEY를 눌러, 각 LUC별로 제어를 할 수 있다.

	예)
를 누르면 옆의 화면으로 전환 합니다.		현재 연결되어 있는 LCU 중 No.15 LCU의 전원이 ON 되어있는 상태입니다.	연결되어 있는 LCU 중 No.15 LCU의 전원아 OFF 되어있는 상태입니다.

■ LCU 각 부 명칭 및 버튼 기능

	·장비번호/FAN 전류값 표시 FAN SPEED 상태표시
	·설정 값 변경 스위치(UP) 설정 값 변경 스위치(DOWN) 장비가동/정지 스위치 및 모드

8mm

■ LCU 후면 단자 기능

입력부	출력부	RS - 485 통신 PORT

■ LCU 조작 설명

∎가동 / 정지

	최초 전원 인가 시 FND 표시창에 그림(OFF)과 같이 표시되며, ON/OFF/MODE KEY를 짧게 누르면 FND 표시창에 그림(ON)과 같이 표시되며 장비가 가동된다. 버튼을 길게(2초 이상) 누르면 장비가 정지된다.
2초 이상 길게 누른다
	OFF	ON

∎LOCAL 운전 시 FAN ON/OFF 방법

	장비가 가동(ON) 중인 상태에서 UP/DOWN KEY를 이용하여 FAN의 ON/OFF를 제어한다.
ON상태에서 짧게 누른다.
	FAN OFF	FAN ON
	※FAN 가동시 FND 표시창에는 현재 전류값이 표시된다.

∎장비 번호 설정 (장비가 가동 중 일 때)

	장비 ON 상태에서 ON/OFF/MODE KEY를 짧게 누르면 FND 표시창이 깜빡이며 장비번호 설정 상태가 된다. 그 상태에서 UP/DOWN KEY를 이용하여 장비 번호를 설정한다. 5초 후 자동 저장된다.
ON 상태에서 짧게 누른다.
		장비번호는 1번부터 40번까지 선택할 수 있다. ※ 실제 연결 가능한 장비는 최대 32대 이다.

∎과전류 설정 방법

	장비번호 설정 상태에서 ON/OFF/MODE KEY를 짧게 누르면 FND 표시창이 깜빡이며 과전류 설정 상태가 된다. 그 상태에서 UP/DOWN KEY를 이용하여 과전류를 설정한다. 0.1 ~ 9.9A 까지 설정된다. 5초 후 자동 저장된다.
ON상태에서 짧게 누른다.

∎3상중 2상의 전류차 경보 설정 방법

	과전류 설정 상태에서 ON/OFF/MODE KEY를 짧게 누르면 FND 표시창이 깜빡이며 전류차 설정 상태가 된다. 그 상태에서 UP/DOWN KEY를 이용하여 전류차를 설정한다. 0.1 ~ 9.9A 까지 설정된다. 5초 후 자동 저장된다.
ON상태에서 짧게 누른다.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr