FFU 0~100% Controller

MFC-100i

MEXION

Makes eXcellent Incense Of Nature

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

MST Co., Ltd.

Contents

❍ 안전을 위한 주의사항	1

❍ 사용상 주의사항	2

❍ 1. 일반사양	3

❍ 2. 외형 및 버튼기능	4

❍ 3. 제품치수	5

❍ 4. 운전 방법	6

❍ 5. 이상발생 시 점검 방법	7

❍ 6. 취급품목	9

❍ 제품 보증서	10

안전을 위한 주의사항

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

www.msti.co.kr

∙ 안전상의 주의사항은 사고나 위험을 사전에 예방하여 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

∙ 주의사항은 ‘경고’, ‘주의’의 두 가지로 구분되며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

경고: 지시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의: 지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경고

∙ 아래 사항을 위반시 감전의 원인이 됩니다.

∙ 전원이 입력된 상태이거나 운전 중에는 커버를 열지 마십시오.

∙ 커버가 열린 상태에서는 운전하지 마십시오.

∙ 전원이 입력되지 않은 경우에도, 배선작업이나 정기 점검 이외에는 커버를 열지 마십시오.

∙ 젖은 손으로 조작하지 마십시오.

∙ 케이블의 피복이 손상되어 있을 때에는 사용하지 마십시오.

∙ 케이블에 무리한 스트레스를 주는 무거운 물체를 올려 놓고 사용하지 마십시오.

주의

∙ 가연성 물질 가까이에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.

∙ 모터 과열 접점 입력이 없을 시 화재가 발생할 수 있습니다.

∙ 제품 고장 시 제품 입력전원을 차단하십시오. 차단하지 않는 경우 2차 사고에 의한 화재가 발생될 수 있습니다.

∙ 전원이 연결된 상태이거나 전원이 차단된 후 몇 분 사이에는 인버터를 만지지 마십시오. 고온 상태일수 있으므로 인체 접촉 시 화상의 원인이 됩니다.

∙ 제품 및 부품이 손상되어 설치가 완료된 경우라도 전원을 입력하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

∙ 제품 내부에는 나사나 금속물질 및 물, 기름 등의 물질이 들어가지 않게 하십시오. 화재의 원인이 됩니다.

∙ 제시한 기능 외 다른 용도로 제품을 사용 하지 마십시오.

사용상 주의사항

01. 운반 및 설치

∙ 제품 중량에 따라 올바른 방법으로 운반하여 주십시오.

∙ 제한된 규정 이상으로 다단 적치를 하지 마십시오.

∙ 사용 설명서에 표시되어 있는 규정에 의해 설치하여 주십시오.

∙ 제품 운반중에 커버를 열지 마십시오.

∙ 제품 위에는 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.

∙ 설치 방향은 반드시 사용 설명서에 표시되어 있는 기준에 따라 주십시오.

∙ 본 제품은 정밀한 기기이므로 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.

∙ 볼트로 견고하게 고정하여 설치 하십시오.

∙ 단자 나사는 규정 토크를 적용하여 주십시오.

- 조임이 느슨하면 단락, 오동작의 원인이 됩니다.

- 조임이 과하면 나사나 단자대의 파손에 의한 단락,오동작의 원인이 됩니다.

∙ 정격에 맞는 환경조건에서 설치하여 사용하십시오.

- 환기를 위하여 제품 주변을 10cm이상 충분한 공간 확보 후 설치 하십시오.

- 주변 온도가 허용온도를 넘지 않도록 하십시오.

- 고온 다습한 장소는 피해주십시오.

- 부식성 가스, 인화성 가스, 오일 미스트, 먼지등 이물질이 없는 청결한 장소에 설치하십시오.

02. 배선

∙ 제품 출력에는 진상콘덴서, 써지 킬러, 라디오 노이즈 필터 등을 설치하지 마십시오.

∙ 잘못된 단자 접속은 제품 파손의 원인이 됩니다.

∙ 배선 작업이나 점검은 전문 기술자가 직접 하십시오.

∙ 제품 본체를 설치한 후 배선 작업을 하십시오.

∙ 통신은 모듈라 플러그 6P에 AWG24이상의 쉴드된 케이블을 사용 하십시오.

∙ 알람 출력은 4.2mm간격의 2열로 된 4P 하우징을 사용하십시오.

03. 시운전시 조정

∙ 운전 전에는 각종 설정를 확인 하십시오. 부하에 따라 설정 변경이 필요한 경우가 있습니다.

04. 사용 방법

∙ 제품 내부를 개조하지 마십시오.

∙ 현장의 풍량이나 소음에 맞게 설정하여 사용하십시오.

∙ 모터에 대한 과전류 보호 기능이 있으며 과전류시 모터는 정지 됩니다.

∙ 모터에 대한 과열 보호 기능이 있으며 모터 과열시 모터는 정지 됩니다.

∙ 입력 전압이 불평형일 때 리액터를 설치하여 주십시오.

05. 이상 발생 방지 조치 사항

∙ 제품이 파손되어 제어 불능 상태가 되는 경우 기계 장치가 위험한 상황으로 방치되는 경우가 있습니다. 이러한 상황을 방지하기 위해 비상 브레이크 등의 추가 안전 장치를 설치하십시오.

06. 폐기

∙ 일반 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

1. 일반 사양

전원 전압	220VAC(±10%), 50/60Hz (주2)
소비 전력	3VA( 모터 부하 제외)
표시 방법	4-Digit. 7 Segment, LED
출력 사양	알람 출력	A, B Contact(24VAC)
	통신	RS485(Modbus RTU)
입력 사양	모터 과열 접점 입력
휴즈 정격	250VAC / 5A이하
배선 사양	입력 전원	AWG 20. 600V, 75℃ Cu(동선)
	출력 전원(모터)	AWG 20. 600V, 75℃ Cu(동선)
사용 환경	보존 온도	-20 ～ 60℃
	주위/주변 온도	-10 ～ 40℃ (얼음 및 성에가 없을 것)
	주위 습도	상대 습도 90 % RH 이하(이슬 맺힘 현상 없을 것)
단자 사양(주1)	전기	250V 10A, AWG18∼26
	토크	10Kgf.cm
중량	0.5 Kg
(주1) 전원 및 모터 단자 사양임. (주2) 60Hz가 기본사양, 50Hz는 주문사양임.

2. 외형 및 버튼기능

[그림 1]  MFC-100i

① ALARM LED(적색): 과부하, 과열시 점등

② RUN LED(녹색): 운전시 점등

③ COMM. LED(노란색): 통신 상태 표시

④ 7-Segment: 모드 설정 및 상태 표시

⑤ MENU, UP, DOWN, SET 키: 모드 설정 및 변경시 사용

· MENU : 설정메뉴로 들어감

(설정메뉴에서 나올때 3초간 길게누르면 동작메뉴로 전환됨)

· UP : 설정값 변경 모드일때 설정값이 증가한다.

· DOWN : 설정값 변경 모드일때 설정값이 감소한다.

· SET : 설정메뉴에서 설정값 변경모드로 들어가거나, 나올때 사용

(동작모드일때 경보발생시 경보내용표시)

⑥ COMM. 단자: 통신 연결 단자

⑦ ALARM 단자: 과부하, 과열시 알람 출력 단자(현재 미구현. 옵션 추가시 가능)

3. 제품 치수 & 결선방법

3-1 제품 치수

(타공사이즈 : 199×91 mm)

3-2 결선방법

4. 운전 방법

4-1. 모드설정

∙ 설정 화면 전환은 MENU키를 이용합니다.

∙ 설정 값은 UP/DOWN 키를 이용하여 변경 합니다.

∙ 모드 선택 및 설정 값 저장은 SET키를 이용합니다.

∙ 설정 화면에서 3초간 MENU키 입력시 운전 화면으로 전환 됩니다.

∙ 운전 중 UP/DOWN 키를 이용하여 현재 속도 가변이 가능 합니다.

모드	화면 표시	범위	단위
운전/정지 설정	G.run	On/OFF
속도 설정	G.SPd	20~100	%
장비 번호 설정	G.Add	1~32	대
가속 시간 설정	G.Upt	3~30	초
감속 시간 설정	G.dWt	3~30	초
과전류 값 설정	G.ocr	0.1~10.0	A
저전류 설정	G.ucr	On/off

4-2. 경보표시

∙ 경보 발생 시 운전은 정지되며 전원을 끄면 경보는 해제 됩니다.

경보내용	화면 표시
저전류 경보	un-C
과전류 경보	ov-C

※ 8초 동안 아무 동작이 없으면 자동으로 초기화면으로 자동 전환된다.

5. 이상 발생시 점검 방법

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE 확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 SH/RE 결선 연결 BOLT 조임
2	송풍기 경보가 발생하였을 경우	AC 220V R‧S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R,S상을 변경TEST RESET 복귀 TEST OV 일 때 A/S CALL
3	LCD 화면 표시에 이상이 발생하였을 경우	MONITOR CABLE 확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결할 것
4	온도 또는 습도센서 경보가 발생하였을 경우	SENSOR 연결선 확인 및 입/출력 전압 확인(DC 전압) V,T,H,G(3.8V출력이 100℃,100%)	연결단자 조임 G와 T 전압 0 - 3.8V G와 H 전압 0 - 3.8V
5	난방기 과열 경보가 발생하였을 경우	과열방지 T‧C 점검확인	정상 조건: 연결
6	압축기 경보가 발생하였을 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 반드시“A"접점 연결
7	누수 경보가 발생하였을 경우	장비 아래의 누수감지 센서 확인	누수선과 바닥 사이에 테이프로 절연시킬 것
8	온도, 습도 편차가 발생한 경우	테스트 모드의 [그림38] [그림39]참조
9	기타 LCD 화면에 표시 되는 내용을 주의 깊게 파악하고 점검한다	테스트 모드 이용	조치 불가능시 A/S CALL
10	ROM을 교체한 뒤 계속 TEST MODE로 진입할 때	초기 SETUP이 되지 않아서 나타나는 증상임	테스트 모드에서 설정값 재설정

NO	증 상	점 검 순 서	조 치
11	테스트 모드 에서 ∧, ∨ KEY에 의한 각각의 출력 점검이 불가능 할 때	[그림27]의 테스트 모드에서 “송풍기 이상”이 표시될 때 증상임
12	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손되는 경우	전원을 끄고 모든 제어출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다 예를 들어 RH1만 연결해보고 다시 전원을 투입해보고 이상이 없으면 다음은 RH2, 다음은 RH3.... 이렇게 점검하다보면 문제가 있는 부분을 연결하고 나서 전원을 투입했을 때 반드시 휴즈가 파손 되거나 마이콤이 재가동 될 것임	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다
13	Remote Monitor 사용 시 통신이 안될 때	[그림 7]의 통신번호 확인 RX, TX 두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 RX, TX를 바꿔본다
14	모니터 케이블 길이 제한 센서 케이블 길이 제한	20m 초과 시 에러 가능성 있음 30m 초과 시 오차 가능성 있음

6. 취 급 품 목

1. 온‧습도 제어용 CONTROLLER (항온‧항습기용)

2. 온도 제어용 CONTROLLER (냉‧난방기용)

3. F‧F‧U CONTROLLER

4. Dry Cooler  CONTROLLER

5. Cpu Chiller CONTROLLER

6. 버섯 재배 CONTROLLER (건‧습구 방식)

7. 저온 저장고 CONTROLLER

8. 항온 제습기용 CONTROLLER

9. 항온기용 CONTROLLER

10. 냉각기용 CONTROLLER (고급형, 표준형)

11. 항온 항습기 원격 관리 System

12. 버섯재배 원격 관리 System

13. F‧F‧U 원격관리 System (그룹제어, 개별제어)

※ 기타 온도, 습도, 압력, 이산화탄소, 산소 등을 복합적으로 제어 가능합니다.

기존 아이템에 수록되지 않은 품목은 주문 사양으로 개발 가능합니다.

제 품 보 증 서

제 품 명 : MFC-100i

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : MFC-100i

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우

당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 MFC-100i 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나 제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오.

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr