MEX-300

HVAC CONTROLLER &

ELECTRIC STEAM HUMIDIFIER SOLUTION

■ 다양한 디자인의 DISPLAY

고객장비의 SIZE와 색상에 맞추어 가로형, 세로형, 크기별로 다양하게 사용할 수 있게 다양한 제품군을 개발, 판매하고 있습니다.

■ 편리한 메뉴구성 및 화면구성

메인 화면에서 한눈에 설정 온, 습도 및 장비의 가동 상태를 확인할 수 있으며 장비의 기본 상태를 정확하게 기호 및 숫자로 표시하고 경보 및 현재 가동 상태를 실시간으로 표현하여 사용자가 장비사용에 있어 편리하고 간단히 사용하실 수 있게 UI(User Interface)를 구성하였습니다.

■ 노이즈 대책

해외로는 CE인증, 국내로는 전자파인증 시험을 통과했고 오동작 방지회로, 노이즈 필터 회로가 내장되어 있으며 이상 동작 시 AUTORESET이 되어 항상 최적의 제어 동작을 하게끔 개발되었습니다.

■ COMMUNICATION PORT

RS485(Modbus RTU Protocol) 2PORT가 내장되어 HMI뿐 아니라 터치스크린, PLC, PC등과 통신가능하며 당사가 제공하는 온습도센서를 최대 8개 설치할 수 있으며 선택제어, 평균제어가 가능하게 설계되었습니다.

■ 고장내용 저장 및 예약운전기능

장비운전 중 경보가 발생할 경우 최대 30개까지 발생 내용과 발생기각을 기록하고, 장비의 현재 가동된 주적 시간을 표시하여 현장비의 제어 상태를 확일 할 수 있으며, 운전/정지를 설정한 시간에 맞게 예약 운전 기능으로 자동제어가 가능합니다.

Contents

❍ Part.1  제품 구성	05

❍ Part.2  기본 사양	06

❍ Part.3  컨트롤러 기능	07

❍ Part.4  모니터 외형 및 버튼 기능	08

❍ Part.5  제품치수	09

❍ Part.6  블록도	10

❍ Part.7  화면구성	10

❍ Part.8  기본설정	12

❍ Part.9  환경설정	13

❍ Part.10 경보내역	15

❍ Part.11 장비상태	16

❍ Part.12 모니터설정	16

❍ Part.13 부록-전자전극봉 가습기	16

❍ Part.14 전기도면	18

❍ Part.15 이상발생시 점검방법	20

❍ Part.16 보증서	21

설치시 주의사항

	MEXION	MEX-300

01	전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. 전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다. | 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
02	청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오. | 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고, 면봉으로 젖은 부위를 닦거나, 본사로 문의하시기 바랍니다.
03	고압기기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 말아주십시오.
04	배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상으로 하여주십시오.
05	A / S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로, 제품이 작동을 안 할 경우 본사로 문의하시기 바랍니다.
06	릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오. 자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
07	본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
08	금속등 불연성 재질에 취부하여 주십시오. | 화재의 위험이 있습니다.
09	전선 조각이나 용접, 쇠조각, 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 화재및 콘트롤러 불량 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
10	고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. | 제품의 수명이 짧아지며 불량의 원인이 될 수 있습니다.
11	입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우에는 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
12	배선 작업을 정확히 숙지한 후 전기 전문가가 하여 주십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
13	제품의 임의 개조나 변형 후 사용하지 마십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
14	인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하십시오.
15	방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오.
16	노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해주십시오.
17	본 콘트롤러는 충분한 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별히 노이즈가 많을 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 단, 접지를 할 경우에는 아래의 사항을 참고하여 주십시오.
	• 접지는 가능한 한 전용 접지로 하여 주십시오. • 접지 공사는 제 3종 접지(접지 저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오. • 전용 접지를 할 수 없는 경우에는 공용 접지로 하여 주십시오.

설치시 주의사항은 재산과 인명에 대한 피해를 미리

예방하기위한것이니 충분히 숙지하고 지켜 주십시오

	MEXION	MEX-300

1. 제품 구성

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

	※실제이미지와 다를 수 있습니다.
							모니터케이블
	본체				메뉴얼		센서케이블				전류센서
	선 택											선 택
	모니터		모니터(터치)			모니터(터치)						룸센서
	모니터(터치)				모니터(터치)							덕트센서

2. 기본 사양

	MEXION	MEX-300

1) 통신사양 (시스템버스, 로컬버스 공통)

- 통신방식 : RS-485

- 통신속도 : 9600BPS, N, 8,1

- 통신프로토콜 : MODBUS RTU MOOD

2) Construction(케이블 구성)

Conductor (도체)	bare copper strands
Insulation (내피재질)	PE(polyethylene)
Core code (코어식별)	with reference to DIN 47100
Stranding (도체연합)	2core tiwsted to pairs
Pair screen	plastic coated metal foil and dopper drain wire
Wrapping	plastic foil
Screen	braid dopper wire
Sheath	PVC, acc.to DIN VDE 0207 part5
Sheath colour (외피색상)	grey(RAl 7032)

3) Technical data (기술사양)

Peak operating voltage (최고사용전압)	250V
Testing voltage (시험전압)	C/C : 2000V
	C/S : 1000V
Min. bending radius (곡률반경)	10 x d
Radiation resistance (내방사성)	8 x 107cJ/kg
Impedance (임피던스)	0.22 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.34㎟ approx. 85 Ohm
	0.5 ㎟ approx. 80 Ohm
	1.0 ㎟ apporx. 75 Ohm
Capacitance (정전용량)	0.22 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.34 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.5 ㎟ max. 75 nF/㎞
	1.0 ㎟ max. 85 nF/㎞
	at 800Hz
Inductance	approx. 0.4mH/㎞
Temperature range	-30℃ to +70℃
Fire performance (내화성관련)	IEC 60 332-1

※ 본 사양의 케이블을 권장합니다.

	MEXION	MEX-300

4) 본체 (MeX-150/170)

프로세서		ATmega64
입력전압		85 ~ 265VAC Free-voltage 50/60Hz
출력	전압	85 ~ 265VAC
	릴레이 용량	250V / 3A(MAX)
	DO 포트	14 Ports
	AO 포트	3 Ports (0~10Vdc / 4-20mA:Load Max 500Ω)
입력	전압	24VAC
	DI 포트	11 Ports
	AI 포트	2 Ports (4-20mA)
	PT100포트	1Ports (3Wires)
통신	방식	RS-485, Modbus-RTU, (9600BPS,DATA 8, STOP1, PARITY NONE)
	포트	2 Ports (모니터, 센서, 외부통신)

5) 모니터(MoD-100)

프로세서	ATmega128
입력전압	DC 9 ~ 24V
디스플레이	128 × 64 Mono Graphic LCD
통신	1Ports, RS-485, Modbus-RTU, (9600BPS,DATA 8, STOP1, PARITY NONE)
내장 온도 센서	DKSK103HF-NTC (-25.0 ~ 85.0℃ ±1.5℃)

6) 센서(MeS-100)

프로세서	ATmega8
입력전압	DC 9 ~ 24V
통신	1Ports, RS-485, Modbus-RTU
내장 온습도 센서	DKSK103HF-NTC (-25.0 ~ 85.0℃ ±1.5℃) / SHT10 (0 ~ 100.0 % ±4%)

3. 컨트롤러 기능

1) 설정 값 보호

장비의 설정 값은 정전 및 전원하단 후에도 계속 기억됩니다.

2) 원격 감시/제어

분산되어 있는 모든 AHU제어용 컨트롤러는 CCU 또는 PC를 통해 감시/제어가 가능합니다.

3) 비례 출력 기능(MEX-170)

냉방, 난방, 기습, 댐퍼 등 아날로그 신호로 제어를 할 수 있는 제어 포인트가 있어 자동/수동 제어가 가능합니다.

4) 비례 입력 기능(MEX-170)

외부로부터 온습도센서 값, 압력값 등 아날로그 입력 신호를 받아 원하는 제어 값으로 제어가 가능합니다.

4. 모니터 외형 및 버튼 기능

	MEXION	MEX-300

	운전/정지 : 장비를 운전 또는 정지합니다.
	전환 : 현재 화면에서 이전 화면으로 전환 또는 취소 시 사용합니다.
	선택 : 현재 입력 값을 선택 또는 저장할 때 사용합니다.
	올림 : 현재 선택 메뉴를 위로 올릴 때 사용합니다.
	내림 : 현재 선택 메뉴를 아래로 내릴 때 사용합니다.

본 컨트롤러는 마이크로프로세서 제어 방식으로 자가 진단 기능이 내장되어 있어 자체 응급조치 할 수 있게 설계되었고 PC와 연결하여 여러 AHU 장비에 있는 상태를 한눈에 감시/제어 할 수 있게 되어 있습니다.

또한, 모니터가 한글 LCD로 되어 있어 사용자가 보다 쉽게 조작할 수 있도록 설계 하였습니다.

5. 제품 치수

	MEXION	MEX-300

	MEXION	MEX-300

6. 블록도

7. 화면구성

▞부트화면

1) 최초 전원 인가시 부트로더를 통해 본체의 데이터를 다운로드 받습니다

2) 전원이 인가되어 있는 동안은 다운로드 받은 본체의 데이터는 계속 보관이 되며, 전원 재인가시 부트로더는 다시 동작하게 됩니다.

3) 본체와의 통신이 이루어지지 않을 경우 모니터는 수신 성공 시 까지 부트로더에 머무르게 되며, 더 이상의 진행은 되지 않습니다.

4) 데이터 수신이 완료되면 ‘PASS’가 표시되면 정지 또는 운전화면으로 전환됩니다.

5) 본체와 통신이 원활하지 않아 데이터 수신이 완료 되지 않을시 ‘FAIL’이 표시되며, 성공 시 까지 데이터를 지속적으로 요청하게 됩니다.

6) 계속하여 이상 발생 시 케이블연결을 확인바랍니다.

▞정지화면

	[ 정지화면 ]
	• 모니터 표시 설정에 따라 상호가 표시 됩니다. (‘7.1.2 상호설정’ 참조) • 운전/정지버튼을 2초 이상 입력시 본체에 운전 명령을 전달합니다.

	MEXION	MEX-300

▞운전화면

	[ 운전화면1 ]
	• 하단에 각 장치별 현재 상태를 표시합니다. 1) 스텝 운전 시 ‘■’(가동) 또는 ‘□’(정지)가 표시되며(스텝 설정에 의해 개수는 변경됩니다), 비례시 ‘xxx%’로 표시됩니다. 2) COOL(냉방), HUMI(가습), HEAT(난방), DEHU(제습)은 금지로 설정 시 표시 되지 않습니다.. • 선택 버튼 입력 시 설정 온습도 값을 변경 할 수 있습니다.
	[ 운전화면2 ]
	• 하단에 급수/배수 상태를 표시합니다. • 선택 버튼을 입력하여 ON/OFF변경 후 선택 버튼 재입력 시 수동으 급수 또는 배수를 할 수 있습니다. ※ 수동 운전임을 유의 하십시오.
	[ 운전화면3 ]
	• 가습기 실린더의 현재 전류 값을 표시합니다. ※ 전극봉 타입 선택시만 표시됩니다.

▞지연화면

[ 지연화면 ]
• 운전 또는 정지 가동 명령이 수락되면 설정된 지연시간의 카운터를 표시합니다. • 선택 버튼을 입력 시 지연 카운터는 강제 종료 됩니다.

▞메뉴 및 설정화면

	[ 메뉴 및 설정화면 ]
	① 현재화면 ② 설정항목 ③ 현재시간 ④ 현재항목/총 항목개수 ⑤ 설정값

8. 기본설정

항 목	내 용	범 위	단 위
설정온습도	설정온도	5.0~50.0	℃
	설정습도	20.0~80.0	%
제어편차	냉방편차	0.1~10.0	℃
	난방편차	0.1~10.0	℃
	가습편차	1.0~10.0	%
	제습편차	1.0~10.0	%
지연시간	운전지연	1~180	초
	정지지연	1~180	초

▞설정온습도

※ 장비 운전 시 필요한 온도 및 습도의 설정 값 입니다.

▞제어편차

※ 냉방편차: 냉방기를 가동시키는 조건

• 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 1) ☞ 냉방기 1호 가동

• 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 2) ☞ 냉방기 2호 가동

※ 난방편차: 난방기를 가동시키는 조건

• 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 1) ☞ 난방기 1호 가동

• 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 2) ☞ 난방기 2호 가동

• 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 3) ☞ 난방기 3호 가동

• 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 4) ☞ 난방기 4호 가동

	MEXION	MEX-300

	MEXION	MEX-300

※ 가습편차: 가습기를 가동시키는 조건.

• 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 1) ☞ 가습기 1호 가동

• 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 2) ☞ 가습기 2호 가동

※ 제습편차: 제습기(냉방기)를 가동시키는 조건.

• 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 1) ☞ 제습기(냉방기) 1호 가동

• 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 2) ☞ 제습기(냉방기) 2호 가동

※ 냉방 비례 조건일 경우

• 실내온도 - 설정온도 ≥ 냉방편차 = 100%

• 실내온도 - 설정온도 ≤ 0 = 0%

• (실내온도 - 설정온도) / 냉방편차 x 100 = 1~99%

• 난방, 가습, 제습 비례 운전도 각 설정 값에 따른 계산을 합니다.

▞지연시간

• 운전지연 값은 2대 이상의 장비가 설치되는 경우 동시 기동을 방지하기 위한 설정 값.

• 정지지연 값은 가동 중이던 장비 내부의 잠열을 배출하기 위한 설정 값.

9. 환경설정

※ 운전 중 모드 진입은 가능하나 설정 값 변경은 불가능 합니다. (운전 중 변경 시 장비 이상 동작 방지)

항 목	내 용	범 위	단 위
장비설정	운전모드	항온습(항온항습기)/공조기	-
	원격접점	로컬/원격	-
	장비번호	1~99	호
	OA댐퍼 *주1)	0~100	%
	EA댐퍼 *주1)	0~100	%
	RA댐퍼 *주1)	0~100	%
냉방설정	스텝	금지/1~3/비례	-
	운전지연	1~180	초
	정지지연	1~180	초
	경보지연	1~180	초
	재가동지연	1~180	초
	비례주기	금지/1~120	초
난방설정	스텝	금지/1~4/비례	-
	비례주기	금지/1~120	초
가습설정	스텝	금지/1~2/비례	-
	방식	일반/전극	-
	배수주기	0~200	시
	배수시간	0~10	분
	전압	220/380/440	V(전압)
	용량	3~45	Kg/h
	전류보정	-3.0~+3.0	A(전류)
	냉방시	금지/사용	-
	비례주기	금지/1~120	초
제습설정	스텝	금지/1~4/비례	-
온습도	온도보정	-10.0~+10.0	℃
	습도보정	-30.0~+30.0	%
	고온경보	25.0~50.0/금지	℃
	저온경보	5.0~20.0/금지	℃
	고습경보	60.0~90.0/금지	%
	저습경보	10.0~40.0/금지	%
	저습경보	1~180	초
	습도경보지연	1~180	초
스케쥴설정	일~토요일 운전/정지	00:00~23:59	시간
입출력 *주2)	DI/DO 테스트	ON/OFF
	AO/AI 테스트 *주1)	0~100	%

주1) AO출력 모델 시 적용 됩니다.

주2) 운전 중 모드 진입이 안됩니다.

▞스케쥴 설정

①원하는 요일을 선택.

②운전 ‘시’를 설정 후 선택 버튼 입력하면 ‘분’설정으로 이동한다. 이와 같은 방법으로 정지 시/분 설정.

③나머지 요일도 ‘①, ②’번을 반복하여 설정.

※ 운전과 정지 시간 동일시 스케쥴 운전은 진행 되지 않습니다.

▞DI/DO 테스트

	[ DI/DO 테스트 ]
	• DI는 본체의 디지털 입력포트에 결선된 신호 여부에 의해 변경 됩니다. • DO는 아래의 방법에 의해 변경 됩니다. ① 올림/내림 버튼으로 원하는 출력 포트 이동. ② 선택 버튼으로 출력 상태 변경. (비반전: 출력OFF, 반전: 출력ON) ‘DO’폰트 선택 시 전체 출력 상태 변경.

▞AO/AI 테스트

	[ AO/AI 테스트 ]
	• AI는 본체의 아날로그 입력포트 신호 결선 값을 ‘0~4095’범위로 (ADC 12Bit) 표시 됩니다. ① 올림/내림 버튼으로 원하는 출력 포트 이동. ② 0~100% 값 설정 후 선택 버튼 입력 시 해당 포트에 아날로그 값의 출력.

	MEXION	MEX-300

10. 경보내역

송풍기	송풍기 MG의 Trip 또는, 에어플로우 스위치의 감지에 의해 발생, 모든 출력 정지 (자동복귀)
냉방1/2/3/4	냉방 운전 중 고압, 저압 또는 과부하 안전장치가 Trip되어 MG가 정지된 경우 발생 (수동복귀)
난방	난방 운전 중 히터과열로 인해 과열방지 T.C가 개방된 경우 발생 (자동복귀)
가습	가습 운전 중 가습과열로 인해 과열방지 T.C가 개방 또는, 과전류(전극봉) 감지 시 발생 (자동복귀)
화재	연기 감지 또는, 하론 접점 신호 등 화재 시 발생, 모든 출력 정지 (자동복귀)
누수	누수 감지기에 의해 수분이 감지된 경우 발생 (자동복귀)
수위	가습기 내의 수위 감지 이상으로 발생 (자동복귀)
급수	가습기 급수 동작 이상으로 발생 (자동복귀)
배수	가습기 배수 동작 이상으로 발생 (자동복귀)
센서	온도 센서의 이상 혹은 통신 불량으로 인해 센서의 응답이 없는 경우 발생 (자동복귀)
고온	현재 온도가 고온 설정 값 보다 높게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
저온	현재 온도가 저온 설정 값 보다 낮게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
고습	현재 습도가 고습 설정 값 보다 높게 측정된 경우 발생 (자동복귀)
저습	현재 습도가 저습 설정 값 보다 낮게 측정된 경우 발생 (자동복귀)

▞경보화면

	[ 경보화면1 ]
	• 경보 발생( ) 및 해제( ) 시간을 표시 합니다. • 최대 60개의 상태를 기록하며 60번까지 기록 시 1번부터 재기록 합니다.

	[ 경보화면2 ]
	• ‘경보화면1’ 에서 선택 버튼 입력 시 화면 전환 됩니다. (‘경보화면1’ 이동시 전환버튼 입력) • ‘경보해제’ 선택 시 경보를 수동 해제 합니다. • ‘누적삭제’ 선택 시 누적된 경보 데이터가 삭제 됩니다

	MEXION	MEX-300

	MEXION	MEX-300

11. 장비상태

▞장비상태

	[ 장비상태1 ]
	• 각 장치마다 기록된 가동 적산 시간을 표시합니다.

	[ 장비상태2 ]
	• 선택 버튼 입력 시 가동 적산시간을 삭제 할수 있습니다. (‘장비상태1’ 이동시 전환버튼 입력)

12. 모니터설정

항 목	내 용	범 위	단 위
표시	언어	Kor/Eng	-
	상호설정	기본/업체	-
	상호읽기 *주1)	예/아니요	-
시간	년/월/일/요일/시/분/초	-	-
조명	시간	금지/1~120	초

주1) 운전 중 설정이 안됩니다.

▞표시

※ 언어

• 한글 및 영문으로 변경 가능 합니다.

※ 상호설정

• 업체의 상호 또는 본체 모델명과 본사의 정보가 정지 화면에 표시 됩니다.

※ 상호읽기

• 업체의 상호 정보를 본체에서 다운로드 받습니다. (단, “예”를 선택 시 제품은 부트 화면으로 전환 됩니다.)

13. 부 록 - 전자전극봉 가습기

▞가습기 모델별 사양

모델명	용 량	전 압	소비 전력	정격 전류	치수 (H × W × L)(mm)
SYL-0A	3Kg/h	220V / 3Φ 380V / 3Φ 440V / 3Φ	2.3Kw 2.3Kw 2.3Kw	7.3A 4.2A 3.7A	실린더(물통) : 355 × 215 몸체 : 425 × 245 × 215
SYL-00	8Kg/h	220V / 3Φ 380V / 3Φ 440V / 3Φ	6Kw 6Kw 6Kw	19.6A 11.3A 9.8A	실린더(물통) : 355 × 215 몸체 : 425 × 245 × 215
SYL-01	10Kg/h	220V / 3Φ	8Kw	24.4A	실린더(물통) : 450 × 245 몸체 : 540 × 240 × 220
	15Kg/h	380V / 3Φ 440v / 3Φ	12Kw 12Kw	21.2A 18.3A
SYL-02	25Kg/h	220V / 3Φ	19Kw	61.1A	실린더(물통) : 540 × 310 몸체 : 800 × 390 × 360
	45Kg/h	380V / 3Φ 440v / 3Φ	34Kw 34Kw	63.7A 55.0A

	MEXION	MEX-300

14. 전기도면

	MEXION	MEX-300

<일반형>

	MEXION	MEX-300

<전극봉형>

15. 이상발생시 점검방법

	MEXION	MEX-300

No	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	송풍기 경보가 발생하였을 경우	AC 220V R.S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R.S상을 변경 TEST RESET복귀 TEST OV일때 A/S 문의
3	LCD 화면 표시에 이상이 발생하였을 경우	MONITOR CABLE확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결
4	온도 또는 습도센서 경보가 발생하였을 경우	SENSOR 연결선 확인 및 입/출력 전압확인(DC 전압) V.T.H.G(3.8출력이 100℃,100%)	연결단자 조임 G와 T전압 0 - 3.8V G와 H전압 0 - 3.8V
5	난방기 과열 경보가 발생 하였을 경우	과열방지 T.C 점검 확인	정상 조건 : 연결
6	압축기 경보가 발생하였을 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 반드시 “A"접점 연결
7	누수 경보가 발생 하였을 경우	장비 아래의 누수감지기 센서 확인	누수선과 바닥사이에 테이프로 절연시킬 것
8	온도, 습도 편차가 발생한 경우	테스트 모드의 온/습도 보정 참조.
9	기타 LCD 화면에 표시 되는 내용을 주의 깊게 파악하고 점검한다.	테스트 모드 이용	조치 불가능시 A/S문의
10	ROM을 교체한 뒤 계속 TEST MODE로 진입 할 때	초기 SETUP증상이 되지 않아서 나타나는 증상	테스트 모드에서 설정값재설정
11	테스트 모드에서 올림,내림KEY에 의한 각각의 출력 점검이 불가능할때	테스트 모드에서 “송풍기 이상”이 표시될 때의 증상임
12	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손 되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다.
13	Remote Monitor사용시 통신이 안될때	통신 번호 확인 RX(-), TX(+)두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 RX(-). TX(+) 를 바꿔본다
14	모니터 케이블 길이제한 센서 케이블 길이 제한	20m 초과 시 에러 가능성 있음 30m 초과 시 오차 가능성 있음

	MEXION	MEX-300

제 품 보 증 서

제 품 명 : MEX-300

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : MEX-300

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우

당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 MEX-300 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나

제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오.

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr