HVAC CONTROLLER &

ELECTRIC STEAM HUMIDIFIER SOLUTION

■ 다양한 디자인의 DISPLAY

고객장비의 SIZE와 색상에 맞추어 가로형, 세로형, 크기별로 다양하게 사용할 수 있게 다양한 제품군을 개발, 판매하고 있습니다.

■ 편리한 메뉴구성 및 화면구성

메인 화면에서 한눈에 설정 온, 습도 및 장비의 가동 상태를 확인할 수 있으며 장비의 기본 상태를 정확하게 기호 및 숫자로 표시하고 경보 및 현재 가동 상태를 실시간으로 표현하여 사용자가 장비사용에 있어 편리하고 간단히 사용하실 수 있게 UI(User Interface)를 구성하였습니다.

■ 노이즈 대책

해외로는 CE인증, 국내로는 전자파인증 시험을 통과했고 오동작 방지회로, 노이즈 필터 회로가 내장되어 있으며 이상 동작 시 AUTORESET이 되어 항상 최적의 제어 동작을 하게끔 개발되었습니다.

■ COMMUNICATION PORT

RS485(Modbus RTU Protocol) 2PORT가 내장되어 HMI뿐 아니라 터치스크린, PLC, PC등과 통신가능하며 당사가 제공하는 온습도센서를 최대 8개 설치할 수 있으며 선택제어, 평균제어가 가능하게 설계되었습니다.

■ 고장내용 저장 및 예약운전기능

장비운전 중 경보가 발생할 경우 최대 30개까지 발생 내용과 발생기각을 기록하고, 장비의 현재 가동된 주적 시간을 표시하여 현장비의 제어 상태를 확일 할 수 있으며, 운전/정지를 설정한 시간에 맞게 예약 운전 기능으로 자동제어가 가능합니다.

Contents

❍ Part.1 기본사양	05

❍ Part.2 모니터 외형 및 버튼기능	06

❍ Part.3 제품치수	07

❍ Part.4 화면구성	08

❍ Part.5 운전화면	09

❍ Part.6 설정화면	09

❍ Part.7 그래프	14

❍ Part.8 장비상태	14

❍ Part.9 경보화면	15

❍ Part.10 이상발생시 점검 방법	16

❍ Part11 제품보증서	17

설치시 주의사항

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

01	전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. 전원을 확인 한 후 보수 및 점검을 하시기 바랍니다. | 감전사고의 원인이 될 수 있습니다.
02	청소 시 물기가 없는 마른 수건으로 청소하십시오. | 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품이 물이나 액체 등에 젖은 경우에 작동을 멈추시고, 면봉으로 젖은 부위를 닦거나, 본사로 문의하시기 바랍니다.
03	고압기기와 동일 패널(Panel)에 설치하지 말아주십시오.
04	배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상으로 하여주십시오.
05	A / S기사 이외에는 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재나 감전 사고의 원인이 될 수 있으므로, 제품이 작동을 안 할 경우 본사로 문의하시기 바랍니다.
06	릴레이 접점부의 개폐용량 정격 값을 초과한 부하를 사용하지 마십시오. 자사에서 허용한 정격 값을 반드시 초과하지 않도록 주의하여 주십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
07	본 제품의 내부에 유해물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 먼지나 배선찌꺼기 등이 제품 내부로 유입될 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
08	금속등 불연성 재질에 취부하여 주십시오. | 화재의 위험이 있습니다.
09	전선 조각이나 용접, 쇠조각, 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. 화재및 콘트롤러 불량 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
10	고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. | 제품의 수명이 짧아지며 불량의 원인이 될 수 있습니다.
11	입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우에는 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
12	배선 작업을 정확히 숙지한 후 전기 전문가가 하여 주십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
13	제품의 임의 개조나 변형 후 사용하지 마십시오. | 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
14	인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하십시오.
15	방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오.
16	노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해주십시오.
17	본 콘트롤러는 충분한 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별히 노이즈가 많을 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다. 단, 접지를 할 경우에는 아래의 사항을 참고하여 주십시오.
	• 접지는 가능한 한 전용 접지로 하여 주십시오. • 접지 공사는 제 3종 접지(접지 저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오. • 전용 접지를 할 수 없는 경우에는 공용 접지로 하여 주십시오.

설치시 주의사항은 재산과 인명에 대한 피해를 미리

예방하기위한것이니 충분히 숙지하고 지켜 주십시오

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

1. 기본 사양

1) 통신사양 (시스템버스, 로컬버스 공통)

- 통신방식 : RS-485

- 통신속도 : 9600BPS, N, 8,1

- 통신프로토콜 : MODBUS RTU MOOD

2) Construction(케이블 구성)

Conductor (도체)	bare copper strands
Insulation (내피재질)	PE(polyethylene)
Core code (코어식별)	with reference to DIN 47100
Stranding (도체연합)	2core tiwsted to pairs
Pair screen	plastic coated metal foil and dopper drain wire
Wrapping	plastic foil
Screen	braid dopper wire
Sheath	PVC, acc.to DIN VDE 0207 part5
Sheath colour (외피색상)	grey(RAl 7032)

3) Technical data (기술사양)

Peak operating voltage (최고사용전압)	250V
Testing voltage (시험전압)	C/C : 2000V
	C/S : 1000V
Min. bending radius (곡률반경)	10 x d
Radiation resistance (내방사성)	8 x 107cJ/kg
Impedance (임피던스)	0.22 ㎟ approx. 80 Ohm
	0.34㎟ approx. 85 Ohm
	0.5 ㎟ approx. 80 Ohm
	1.0 ㎟ apporx. 75 Ohm
Capacitance (정전용량)	0.22 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.34 ㎟ max. 70 nF/㎞
	0.5 ㎟ max. 75 nF/㎞
	1.0 ㎟ max. 85 nF/㎞
	at 800Hz
Inductance	approx. 0.4mH/㎞
Temperature range	-30℃ to +70℃
Fire performance (내화성관련)	IEC 60 332-1

※ 본 사양의 케이블을 권장합니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

2. 모니터 외형 및 버튼 기능

MODEL	T-4H	T-7H	T-0H
전원사양	24VDC 0.6A	24VDC 0.8A	24VDC 1.2A
소비전류	15W	20W	25W
화면	4.3" Touch TFT LCD (480 X 272)	7.0" Touch TFT LCD (800 X 480)	10.1" Touch TFT LCD (800 X 480)
통신사양	RS485 2점(Modubus RTU), LAN(TCP IP)
출력사양	NONE
기능	경보 표시 , 현재 상태 표시(온도, 차압 등 입출력 상태) 전체 또는 개별 그룹 제어, USB(로그 기록 저장 등)

3. 제품 치수

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

*타공사이즈 : 124×83(mm)

*타공사이즈 : 180×119(mm)

*타공사이즈 : 246×161(mm)

4.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

화면구성

① 현재 표시하는 화면을 표시 합니다.

② 각 장치의 운전 상태를 표시하며 가동시 아이콘이 활성 되며 정지시 흑색으로 비활성 됩니다.

③ 설정된 현재 시간을 표시합니다.

④ 본체에 연결된 센서의 현재 온도/습도 값을 표시하며 창 중앙을 입력 시 ‘온습도 이력’(그래프 및 테이블) 화면으로 전환 됩니다.

⑤ 장비 가동에 필요한 설정 온도 습도 값을 표시합니다.

⑥ 표1 표시항목

NO	항 목	상 태
1	RUN	장비 가동 상태
2	PURGE	정지 지연
3	STOP	장비 정지 상태
4	START	운전 지연
5	ALARM	장비 알람

⑦ 장비상태를 제어하는 버튼입니다.

⑧ 각화면 이동 버튼입니다.

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

5. 운전화면

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

- 운전 또는 정지 버튼 입력시 해당 입력에 대한 팝업창이 표시됩니다.

- 팝업창의 ‘예’ 버튼 입력시 현재 운전 또는 지연 카운터 값이 표시, 카운      트 합니다.

- 지연 취소 버튼 입력시 지연 카운트를 강제 종료 합니다.

- 각 장치의 현재상태 아이콘 입력시 현재 스텝 상태 및 해당 장비의 1번      스텝의 가동된 시간이 표시됩니다. 단, 비례 출력일 경우 현재 출력 %      로 표시됩니다. (□: 총 설정 스텝, ■: 현재 출력 스텝)

- 경보 아이콘 입력시 경보화면으로 이동 합니다.

- 화면 클릭시 창은 사라 집니다.

- 설정 온도/습도 창을 입력시 설정 값 변경할 수 있는 텐키 팝업이

표시됩니다.

No	내용	범위	단위
1	설정온도	5.0~50.0	℃
2	설정습도	20~80	%

6. 설정화면

- 하단의 ‘설정화면’ 버튼 입력시 화면 전환 됩니다.

- 장비 운전시 필요한 기본 운전 설정을 할 수 있습니다.

- 설정할 항목 버튼 입력시 설정 값 변경할 수 있는 텐키 팝업이 표시됩      니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

NO	항목	내용	범위	단위
1	온습도설정	설정온도	5.0~50.0	℃
2		설정습도	20~80	%
3	편차설정	냉방편차	0.1~10.0	℃
4		난방편차	0.1~10.0	℃
5		가습편차	0.1~10.0	%
6		제습편차	0.1~10.0	%
7	지연시간설정	운전지연	1~180	초
8		정지지연	1~180	초
9	시간설정	년	00~99	-
10		월	1~12	-
11		일	1~31	-
12		요일	일~토	-
13		시	0~23	-
14		분	0~59	-
15		초	0~59	-

6-1 편차 설정설명

※ 냉방편차 값은 냉방기를 가동시키는 조건을 뜻합니다.

· 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 1) ☞ 냉방기 1호 가동

· 실내 온도 ≥ (설정 온도) + (냉방편차 × 2) ☞ 냉방기 2호 가동

※ 냉방 비례 조건일때

· 실내온도 - 설정온도 ≥ 냉방편차 = 100%

· 실내온도 - 설정온도 ≤ 0 = 0%

· (실내온도 - 설정온도) / 냉방편차 x 100 = 1~99%

· 난방, 가습, 제습 비례 운전도 각 설정값에 따른 계산을 한다.

※ 난방편차 값은 난방기를 가동시키는 조건을 뜻합니다.

· 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 1) ☞ 난방기 1호 가동

· 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 2) ☞ 난방기 2호 가동

· 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 3) ☞ 난방기 3호 가동

· 실내 온도 ≤ (설정 온도) - (난방편차 × 4) ☞ 난방기 4호 가동

※ 가습편차 값은 가습기를 가동시키는 조건을 뜻합니다.

· 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 1) ☞ 가습기 1호 가동

· 실내 습도 ≤ (설정 습도) - (가습편차 × 2) ☞ 가습기 2호 가동

※ 제습편차 값은 제습기(냉방기)를 가동시키는 조건을 뜻합니다.

· 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 1) ☞ 제습기(냉방기) 1호 가동

· 실내 습도 ≥ (설정 습도) + (제습편차 × 2) ☞ 제습기(냉방기) 2호 가동

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

6-2. 지연 시간 설정 설명

※ 운전지연 값은 2대 이상의 장비가 설치되는 경우 동시 기동을 방지하기 위한 설정값입니다.

※ 정지지연 값은 가동중이던 장비 내부의 잠열을 배출하기 위한 설정값입니다.

7. 환경설정화면

※ 다음 설정은 장비에 관한 전문가를 위한 모드로 소비자가 직접 변경 시 기기의 파손 또는 오동작의 원인이 될 수    있습니다.

- 설정 화면에서 ‘환경설정’ 버튼 입력시 비밀번호 입력후 설정 모드 진입 가능 합니다.

- 설정할 항목 버튼 입력시 설정 값 변경할 수 있는 텐키 팝업이 표시됩니다. 장비 운전 중에는 설정 값 변경이 되    지 않습니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

NO	항목	내용	범위	단위
1	장비설정	운전모드	항온항습기/공조기	-
2		장비번호	1~99	호
3		OA댐퍼	0~100	%
4		EA댐퍼	0~100	%
5		RA댐퍼	0~100	%
6		원격접점	로컬/원격	-
7	냉방설정	스텝	금지(0)/1~3/비례	-
8		비례주기	금지(0)/1~120	초
9		운전지연	1~180	초
10		정지지연	1~180	초
11		재가동지연	1~180	초
12		LP지연	0~180	분
13		LP횟수	1~30	회
14		LP유지	3~20	초
15	난방설정	스텝	금지(0)/1~4/비례	-
16		비례주기	금지(0)/1~120	초
17	가습설정	스텝	금지(0)/1~2/비례	-
18		비례주기	금지(0)/1~120	초
19		냉방시	사용/금지	-
20		배수시간	0~10	분
21		배수주기	0~200	시
22		방식	일반/전극	-
23		전압	220/380/440	V(전압)
24		용량	3~45	Kg/h
25		전류보정	-3.0~+3.0	A(전류)
26		가습접점	A점점/B접점	-
27	제습설정	스텝	금지(0)/1~4/비례	-
28		난방시	사용/금지	-
29	경보설정	팬지연	0~180	초
30		냉방지연	1~180	초
31		고온경보	25.0~50.0/금지	℃
32		저온경보	5.0~20.0/금지	℃
33		고습경보	60.0~90.0	%
34		저습경보	10.0~40.0	%
35		팬경보시	출력/정지	-
36	센서설정	온도보정	-10.0~+10.0	℃
37		습도보정	-30.0~+30.0	%
38	스케줄설정	일~토요일 운전/정지	00:00~23:59	시간

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

7-1 테스트

- 장비의 입력 및 출력을 제어 로직과 무관하게 테스트 할 수 있습니다.

※ 장비 정지 중일 경우 해당 모드 사용 가능합니다.

- 원하는 포트 버튼 입력시 출력이 발생합니다.

- 본체 장비의 각 디지털 입력 포트에 신호를 넣어 상태를 확인합니다.

- 원하는 비례 출력값 입력시 해당 포트로 출력이 발생합니다.

- 본체 장비의 각 비례 입력 포트에 신호를 넣어 상태를 확인합니다.

8. 그래프(온습도이력)

- 하단의 ‘그래프’ 버튼 입력시 화면 전환됩니다.

- 장비의 온습도 데이터 이력을 확인 할 수 있습니다.

- 그래프 화면을 입력시 문자 형식의 데이터 테이블을 확인 가능합니다.       (테이블 창 입력시 그래픽화면으로 전환)

- ‘◀’, ‘▶’ 버튼 입력시 이전에 누적된 데이터 이력을 확인 가능 합니다.

9. 장비상태

- 하단의 ‘장비상태’ 버튼 입력시 화면 전환됩니다.

- 각 장치의 스텝 별 가동된 시간, 현재 가습기 전류 값을 확인 가능 합니      다.

- ‘적산시간삭제’ 버튼 입력시 누적 출력시간이 삭제됩니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

- 장비의 입출력 상태를 표시합니다.

- 설정된 예약운전 설정 값을 표시 합니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

10. 경보화면

- 하단의 ‘경보화면’ 버튼 입력시 화면 전환됩니다.

- ‘▲’, ‘▼’ 을 이용하여 저장된 경보 내역(최대 50개)을 확인 가능 합니다.

- ‘경보해제’ 버튼 입력시 발생된 경보를 수동 해제 합니다.

- ‘전체삭제’ 버튼 입력시 누적된 경보 내역을 삭제 할 수 있습니다.

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

10. 이상발생시 점검방법

No	증 상	점 검 순 서	조 치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	송풍기 경보가 발생하였을 경우	AC 220V R.S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R.S상을 변경 TEST RESET복귀 TEST OV일때 A/S 문의
3	LCD 화면 표시에 이상이 발생하였을 경우	MONITOR CABLE확인 센서케이블이 짧아서 길게 이어 붙였을 때 잘못한 경우가 대부분	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결
4	온도 또는 습도센서 경보가 발생하였을 경우	SENSOR 연결선 확인 및 입/출력 전압확인(DC 전압) V.T.H.G(3.8출력이 100℃,100%)	연결단자 조임 G와 T전압 0 - 3.8V G와 H전압 0 - 3.8V
5	난방기 과열 경보가 발생 하였을 경우	과열방지 T.C 점검 확인	정상 조건 : 연결
6	압축기 경보가 발생하였을 경우	HP, LP, OVERLOAD 상태확인 배관 저압상태 확인 경보입력 “A"접점 확인	TRIP복귀 개스 충전 반드시 “A"접점 연결
7	누수 경보가 발생하였을경우	장비 아래의 누수감지기 센서 확인	누수선과 바닥사이에 테이프로 절연시킬 것
8	온도, 습도 편차가 발생한 경우	테스트 모드의 온/습도 보정 참조.
9	기타 LCD화면에 표시 되는 내용을 주의깊게 파악하고 점검한다.	테스트 모드 이용	조치 불가능시 A/S문의
10	ROM을 교체한 뒤 계속 TEST MODE로 진입할때	초기 SETUP증상이 되지 않아서 나타나는 증상	테스트 모드에서 설정값재설정
11	테스트 모드에서 올림,내림KEY에 의한 각각의 출력 점검이 불가능할때	테스트 모드에서 “송풍기 이상”이 표시될 때의 증상임
12	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손 되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거한다.
13	Remote Monitor사용시 통신이 안될때	통신 번호 확인 RX(-), TX(+)두 개의 통신선 확인	반드시 1번으로 설정 RX(-). TX(+) 를 바꿔본다
14	모니터 케이블 길이제한 센서 케이블 길이 제한	20m 초과 시 에러 가능성 있음 30m 초과 시 오차 가능성 있음

	MEXION	T-Series | T - 7H / T - 0H

제 품 보 증 서

제 품 명 : T-7H 항온항습기

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : T-7H

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우

당사 및 당사가 정한 지정점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 T-7H 자체만의 보증을 의미하므로 시스템 구성이나

제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오.

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr