사용설명서

Instruction Manual

NSU-1000

에어샤워 (수동문)

(3인치 MCU_MSAD-01)

MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

CONTENTS

1.제품소개 및 기본사양	05

2.제품구성	06

3.제품치수	07

4.모니터 외형 및 버튼기능	08

5.운전방법	09

6.설정값 변경	12

7.전기도면	13

8.이상발생 시 점검방법	14

9.제품보증서	15

10.취급품목	16

설치 및 안전을 위한 주의사항 (1)

본 내용을 반드시 숙지하신 후, 사용하시기 바랍니다.

기재된 주의사항은 제품의 잘못된 사용으로 발생할 수 있는 사고의 위험 및 재산상의 손해를 미연에 방지하고 사용자가 안전하게 제품을 사용할 수 있게 하기 위함입니다.

※ 경고 : 사용자가 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우로 반드시 지켜져야 하는 사항들을 나타냅니다.

경고

전원 연결 시 반드시 단자번호를 확인하고 연결하십시오.

설명서를 보시고 설치해 주시기 바랍니다. (고장의 원인이 될 수 있습니다.)

본체를 취부하고 작업하여 주십시오. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

제품의 전압을 확인 후 인가하여 주십시오. (화재의 위험이 있습니다.)

나사를 적당한 토크로 체결해 주십시오. (화재의 위험이 있습니다.)

주기적으로 콘트롤러 이상여부를 점검하여 이상 시 즉각 조치 할 수 있도록 하여 주십시오.

주변 노이즈 환경이 양호한 곳에 설치하여 주십시오.

입력 모듈은 무전원 접점을 사용해야 하며, 출력 모듈의 경우 최대 개폐능력을 초과하는 전압을 인가하면 고장, 파괴 및 화재의 위험이 있습니다. (형광등 출력부는 반드시 외부 릴레이를 설치해주십시오.)

전선은 주위온도, 허용 전류를 고려해서 선정하여야 하며, 전선의 최소 규격은 AWG22 (0.3mm2) 이상이 되어야 합니다.

입출력 모듈을 배선할 경우, 높은 열이 나는 기기나 물질에 너무 가깝지 않도록 배선하여야 하며, 기름 등에 배선이 장시간 직접 접촉하지 않도록 해야 합니다. (합선의 원인이 되며, 파손이나 오동작이 발생할 수 있습니다.)

단자대에 극성이 있는 모듈은 전원을 인가하기 전에 극성을 확인해야 합니다.

콘트롤러 전면부로는 전선이 지나가지 않도록 해야 합니다.

전원이 인가된 상태에서는 보수 및 점검을 하지 마십시오. (감전사고의 원인이 됩니다.)

제품내부에 전선조각이나 용접, 쇠 조각 등과 같은 이물질이 들어가지 않도록 주의 하십시오. (화재, 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다. 만약 물 또는 액체 등에 젖은 경우 곧바로 사용을 중지하고 면봉으로 젖은 부위를 닦거나 본사로 문의하시기 바랍니다.)

배선작업은 배선내용을 정확히 숙지한 전기전문가가 작업하여 주십시오. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. (감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다. 제품이상을 발견 시 본사로 문의하여 조취를 취하시기 바랍니다.)

고압기기와 동일패널(Panel)에 설치하지 마십시오.

배선용 덕트 및 주변 모듈과의 거리는 50mm 이상을 유지하시기 바랍니다.

인명이나 재산상의 영향이 큰 곳에서는 반드시 2중 안전장치를 설치하고 금속같은 불연성 재질에 취부하여 사용하시기 바랍니다.

설치 및 안전을 위한 주의사항 (2)

본 내용을 반드시 숙지하신 후, 사용하시기 바랍니다.

기재된 주의사항은 제품의 잘못된 사용으로 발생할 수 있는 사고의 위험 및 재산상의 손해를 미연에 방지하고 사용자가 안전하게 제품을 사용할 수 있게 하기 위함입니다.

※ 주의 : 사용자가 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우로 취급에 있어서 주의가 필요한 사항들을 나타냅니다.

주의

나사구멍의 가공이나 배선 공사를 할 경우 콘트롤러 안으로 배선 찌꺼기가 들어가지 않도록 하여주십시오.

설치 위치는 조작하기 쉽고 육안으로 상태를 보기 좋은 위치로 하여주십시오.

제품에 강한 충격을 주지 마십시오. (제품이 파손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

설치 시 고온, 다습, 결로가 생기기 쉬운 환경과 먼지, 부식성 가스, 폭발성 가스, 가연성 가스, 염분이 있는 장소는 피하고 직사광선이 없는 환기가 양호한 실내에 설치하여 주십시오. (제품의 수명이 줄고 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

입출력 배선을 고압선이나 동력선과 함께 배선하는 경우 유도장해를 일으켜 오동작이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

방사 노이즈 및 열의 영향을 피하기 위해 콘트롤러와 기타 기기(릴레이, 인버터, 전자접촉기)는 거리를 두고 설치해 주십시오. (노이즈 침투가 우려될 때에는 절연 차폐 트랜스나 노이즈 필터를 사용해 주시기 바랍니다.)

본 콘트롤러는 노이즈 대책을 실시하고 있어, 특별하게 노이즈가 많은 경우를 제외하고는 접지를 하지 않아도 사용할 수 있습니다.

※ 단, 접지를 할 경우 아래의 사항을 참고하여 주십시오.

- 전용접지의 사용을 권장합니다. (전용접지를 할 수 없는 경우, 공용 접지를 사용하시기

바랍니다.)

www.msti.co.kr

	MECHATRONICS SYSTEM TECHNOLOGY

- 접지 공사는 제 3종 접지(접지저항 100Ω 이하)로 하여 주십시오.

1.제품소개 및 기본사양

Air-shower (manual Door)

본 AIR SHOWER CONTROLLER 는 마이크로 프로세서 제어방식으로 설계되었으며

(1) 인체감지 센서가 내장되어 포토센서를 설치 할 필요가 없어 설치가 용이하며 사용자가

편하게 이용할 수 있게 설계되었습니다.

(2) 액정의 표현이 한글로 되어 CONTROL의 상태를 한눈에 쉽게 볼 수 있다는 장점이 있습

니다.

(3) 회로의 안정성을 기하기 위해 트랜스를 쓰던 기존 방식에서 SMPS(Switching Mode

Power Supply)로 전원을 공급합니다.

모니터 (MSAD-01)	LCD	128 X 64 Mono Graphic LCD
	내장인체 감지센서	적외선 FET 센서
본체 (NSU-1000)	입력전원	AC 80 ~240V *주1)50/60Hz (±15%)Free Voltage
	출력	AC 80 ~ 220V
		기계식 릴레이 접점 출력
		릴레이 정격 : 250VAC/5A(MAX), 30VDC/5A(MAX)
	자동문출력	무전원
		기계식 릴레이 접점 출력
		릴레이 정격 : 250VAC/5A(MAX), 30VDC/5A(MAX)
	입력	DC 12V 광절연 입력 (절연전압 5.0 KV)
	퓨즈 용량	250V / 5A
	MCU	PIC 16F877A
	동작 주파수	4.0000MHz

*주1) 60Hz가 기본사양, 50Hz는 주문사양입니다.

2.제품구성

• 실제의 구성품은 사진과 다를 수 있으며, 경우에 따라 일부 품목은 변경될 수 있습니다.

• 제품 구입 시 본체 및 아래와 같은 구성품이 포함되어 있지 않을 경우, 제품 구입처에

문의하시기 바랍니다.

∎ Instruction Manual

기본구성품

모니터	본체
모니터 케이블	사용설명서

3.제품치수

본체

모니터

*타공사이즈 : 147ｘ100 (mm)

4.모니터 외형 및 버튼 기능

제품버튼	제품버튼 기능
	장비의 운전 및 정지
	에어샤워 수동 조작
	장비 설정 변경 또는 상태 확인
	샤워부스 내부 램프 수동 조작
	설정 값 증가 또는 모드변경
	설정 값 감소 또는 모드변경

5.운전방법

□ 외부에서 크린룸으로 들어가는 순서

에어샤워콘트롤러 귀사의 상호 귀사의 전화번호	샤워 대기중 귀사의 상호 귀사의 전화번호
[그림1] 장비 off 상태 액정표현입니다.	[그림2] 장비 on 상태 입니다.
외부문 열림 귀사의 상호 귀사의 전화번호	인체감지 작동중 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호
[그림3] 외부문 스위치를 누르면 자동문이 열리고, 그림4 로 바뀝니다.	[그림4] 외부 자동문이 닫히고 Controller가 인체감지를 받고 있는 상태입니다. ※ 이 상태의 외부포토센서 입력이 없을 시에는 외부포토센서 입력 작동 시간 후에 샤워 대기중 상태로 전환됩니다.
샤워 진행중 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호	내부문 열림 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호
[그림5] 인체를 감지하여 설정 시간만큼 샤워가 진행 중인 상태 입니다.	[그림6] 샤워가 끝나고 크린룸 쪽문(내부문)의 Lock이 해제된 상태입니다. 이때, 외부문은 Lock이 해제되지 않은 상태이므로 외부로는 나갈 수 없습니다.

샤워 대기중 귀사의 상호 귀사의 전화번호	클리어 진행시간 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호
[그림1] 초기 상태로 복귀된 화면입니다.	[그림2] 내부자동문이 열고 닫혔을 때 ※ 클리어 진행시간이란 내부자동문이 열리고 사람이 들어가지 않았을 경우 (클리어 시간동안 인체 감지가 없을 경우) 다시 초기 상태로 복귀되는 시간을 이릅니다.
클린룸 내부문 외부문

□ 크린룸에서 외부로 나가는 순서

샤워 대기중 귀사의 상호 귀사의 전화번호	내부문 열림 귀사의 상호 귀사의 전화번호
[그림1] 장비 on 상태 입니다.	[그림2] 내부문 스위치를 누르면 자동문이 열리고 그림3 로 바뀝니다.
인체감지 작동중 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호	외부문 열림 [ 10 초 ] 귀사의 전화번호
[그림3] 내부 자동문이 닫히고 Controller가 인체감지를 받고 있는 상태 입니다. ※ 이 상태의 인체감지가 없을 시에는 인체감지 작동 간 후에 샤워 대기중 상태로 전환됩니다.	[그림4] 내부에서 외부로 나갈 경우에는 에어샤워를 하지 않고 외부문이 Lock이 해제된 상입니다. 이때, 내부문은 Lock이 해제되지 않은 상태이므로 외부로는 나갈 수 없습니다.
샤워 대기중 귀사의 상호 귀사의 전화번호
[그림5] 초기 상태로 복귀된 화면입니다.

6.설정값 변경

□ 샤워시간 설정

샤워 대기중 귀사의 상호 귀사의 전화번호	샤워 대기중 [ 3 초 ] 귀사의 전화번호
[그림1]	[그림2]

• [그림1] 에서 키를 누르면 그림2로 들어갑니다.

• [그림2] 에서 키를 누르면 샤워시간이 증가하고, 키를 누르면 샤워시간이

감소합니다.

□ 클리어 시간 설정

샤워 시간설정 [ 3 초 ] 귀사의 전화번호	클리어 시간변경 [ 3 초 ] 귀사의 전화번호
[그림3]	[그림4]

• [그림3] 에서 키를 누르면, 그림4로 들어갑니다.

• [그림4] 에서 키를 누르면 클리어 시간이 증가하고, 키를 누르면 클리어 시간이

감소합니다.

※ 클리어 시간설정은 샤워장비의 크기에 따라 사용자가 용이하게 설정변경 하십시오.

7.전기도면

8.이상발생 시 점검방법

NO	증상	점검순서	조치
1	전원을 투입하였으나 가동을 못하는 경우	AC 220V 입력확인 CONTROLLER FUSE확인 SH/RE 연결확인 MONITOR CABLE 확인	전원 공급 확인 FUSE 교체 연결 BOLT 조임
2	FAN 경보가 발생한 경우	AC 220V R.S상 확인 FAN OVERLOAD 확인 S상과 FAN 단자 220V 출력확인	R.S상을 변경 TEST RESET복귀 TEST OV일때 A/S 문의
3	LCD화면 표시에 이상이 발생한 경우	MONITOR CABLE확인	연결 BOLT조임 센서 케이블 점검 실드선 연결
4	형광등 출력이 나오지 않을 때	전원입력 (R S : 220VAC) 전압을 테스터기로 확인 형광등을 수동 출력 후 전압을 확인	메인 전원입력 확인. 형광등 출력선 분리후 수동 ON/OFF동작시킴
5	문을 열어도 샤워가 안될 때	내부, 외부 문 리미트 스위치 결선확인 콘트롤 입력 단자 내부, 외부 단자확인	내부, 외부 리미트 동작 테스터기로 점검 입력1번은 외부입력, 입력2 번은 내부입력 결선
6	문을 열고 들어간 후 샤워 가 안될 때	인체 감지 센서의 동작 확인 FAN 경보 입력 확인	모니터에 부착된 인체감지 센서 동작OFF 시켜봄(본체DIP1 ON) 입력3번 COM단자와 쇼트후 동작
7	솔레노이드 벨브 (락장치) 동작 이상시	전원입력 (R S : 220VAC) 전압을 테스터기로 확인 락출력선을 분리 후 테스터기로 전압확인	메인 전원입력 확인 솔레노이드 벨브 코일 저항값을 확인
8	샤워 동작 시 정지 될 때 또는 리셋 동작시	메인 트랜스포머 용량 확인	트랜스포머에 연결된 부하 용량 계산 예) 형관등 안정기 30W 솔레노이드 벨브(20W) 2개(내부, 외부) 팬 마그네트 (10W) 에어샤워콘트롤 (15W) 총 75W 사용 메인 트랜스포머가 100W 일때 100W는 최대 용량이므로 총 부하를 구동하기에는 부족하여 전압이 하강하여 리셋이 될수 있다.
9	형광등 동작시 리셋 동작시	메인 트랜스포머 용량 확인 형광등 안정기의 용량 확인	트랜스포머에 연결된 부하 용량 계산 형광등 안정기를 직접 구동할 수 없어 외부 릴레이(10~20A)사용 형광등은 동작시 높은 전압과 안정된 전류를 요구하므로 콘트롤 내부릴레이 (220V 5A MAX) 로 직접 구동이 안될수 있다.
10	마이콤이 계속 재가동 되거나 휴즈가 파손 되는 경우	전원을 끄고 모든 제어 출력을 제거한 뒤 다시 하나만 배선한다.	문제가 발생한 부분의 전기배선을 추적하여 원인을 제거 한다

9.제품보증서

제 품 보 증 서

제 품 명 : 에어샤워 콘트롤러 (수동문)

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하여 보상규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : 에어샤워 콘트롤러 (수동문)

2. AS 보증 기간: 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 13개월)

3 보증이 되지 않는 범위

사용설명서에 명기된 이외의 부적당한 조건 환경, 취급으로 발생한 경우

고장의 원인이 당사의 제품 이외의 것으로 발생한 경우

당사 및 당사가 정한 지점 이외의 장소에서 개조 및 수리 한 경우

기타 천재지변, 화재 등 당사측의 책임이 없는 경우

4. AS운송처리

당사의 직접 입고 원칙

무상 AS 기간내 제품 출고 비용은 당사부담

무상 AS 기간 이후의 제품 운송비용은 입출고 모두 사용자 부담

하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용사 부담

5. 위의 보증은 에어샤워 콘트롤러 자체만의 보증을 의미하므로 시스템

구성이나 제품응용 시에는 안전성을 고려하여 사용하여 주십시오..

㈜ 엠에스티 (직인생략)

※ 본 취급 설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 결함이나 기능상의 하자로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

10.취급품목

■ 온.습도 제어용 CONTROLLER | 항온항습기용

■ 온도 제어용 CONTROLLER | 냉.난방기용

■ F.F.U CONTROLLER

■ Dry Cooler CONTROLLER

■ CPU CHILER CONTROLLER

■ 저온 저장고 CONTROLLER

■ 항온 제습기용 CONTROLLER

■ 항온기용 CONTROLLER

■ 냉각기용 CONTROLLER | 고급형, 표준형

■ 항온항습기 원격 관리 System

■ F.F.U 원격관리 System | 그룹제어, 개별제어

■ 전자 전극봉 가습기 | 내장형, 외장형

■ Oil Cooler CONTROLLER

■ HMI 자동 제어원격감시

■ 환경 감시 자동 제어원격감시

■ 통신용 온습도 센서

■ BFU 콘트롤러

■ 에어샤워 콘트롤러

■ 히트 펌프용 콘트롤러

■ 기화식 가습기 CONTROLLER

※ 그 외 다양한 CONTROLLER를 개발 진행하고 있습니다.

개발하고자 하는 제품이 있으시면 당사 영업부 또는 개발부로 문의 하십시오.

✔ 본 취급설명서에 기재된 사양, 치수 등은 제품의 개선을 위해 변경 될 수 있습니다.

✔ 본 제품의 결함이나 기능상의 문제로 수리를 원하시는 경우 본사로 연락해 주시기 바랍니다.

경기도 부천시 안곡로 198-6 / MST Corporation

198-6, Angok-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel. 032-343-2577~8 / Fax. 032-343-2579 / Mail. mst2577@hanmail.net / www.msti.co.kr